ЧАСТЬ IV ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие положения.

1.Предмет закупки: 	 выполнение работ и оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования Объекта в офисе Заказчика (административное здание).

2.Место оказания услуг\выполнения работ: г. Москва, Мясницкая дом 13 строение 18, общей площадью  5111,7 м2.

3.Сроки оказания услуг\выполнения работ: с 01.10.2019 года по 30.09.2020 года.

4.Характеристика оказания услуг\выполнения работ по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования административного здания:

4.1. Содержание инженерных систем в рабочем состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу, с заменой оборудования и материалов при регламентных и ремонтных  работах.

4.2. Выполнение плановых регламентных работ/услуг инженерных систем в соответствии с паспортными данными и инструкциями по эксплуатации.

4.3. Консервация, расконсервация холодильных машин с использованием расходного материала Исполнителя, хладагентов и газов.

4.4. Обслуживание и перезарядка огнетушителей.

4.5. Ликвидация аварийных ситуаций.

4.6. Замена розеток, выключателей и предохранителей.

4.7. Оборудование новых рабочих мест электрическими розетками и Структурированными Кабельными Системами (далее-СКС).

4.8. Поддержание в исправном состоянии запирающих устройств (замков) на дверях и окнах

4.9. Замена запирающих устройств.

4.10 Выполнение мелкого ремонта дверей, мебели, стен, покрытий полов, а также фасада здания по мере    необходимости, по заявкам Заказчика.

4.11. Локальная замена потолочных плит (в случае повреждения).

4.12. Замена люминесцентных  ртутьсодержащих дроссельных ламп и светодиодных модулей.

4.13. Утилизация ламп с предоставлением Актов.

4.14   Обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения.

4.15. Устранение засоров в системах водопровода и канализации.

4.16. Ремонт и замена запорной арматуры.

4.17  Промывка системы отопления (ежегодно по окончании отопительного сезона).

4.18. Подготовка оборудования и индивидуального теплового пункта (далее-ИТП) к новому отопительному сезону.

4.19. Ведение журналов технического обслуживания и сопутствующей документации.

4.20. Ведение журналов учета потреблений электроэнергии.

4.21. Ведение журналов учета потреблений воды.

4.22. Ведение журналов учета тепловой энергии.

4.23. Обследование инженерных систем и оборудования Объекта, устранение аварийных ситуаций.

4.24. Ведения журналов по учету первичных средств пожаротушения.

Раздел 2. Регламенты проведения работ.

5. Регламент технического обслуживания тепловых пунктов

| № | Наименование оказание работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Технический осмотр тепловых пунктов |  |
| 1 | Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств. | ежедневно |
| 2 | Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием напряжения | по необходимости |
| 3 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. | ежедневно |
| 4 | Обход теплового пункта абонента с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования. | ежедневно |
| 5 | Снятие показаний основных контрольно – измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения Заказчика. | ежедневно |
| 6 | Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта. | ежедневно |
| 7 | Проверка соответствия записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданных в режимных картах; при необходимости произвести корректировку режимов работы инженерных систем ИТП. | ежедневно |
| 8 | Проверка состояния дверей и дверных запоров теплового пункта. | ежедневно |
| 9 | Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП.. | ежедневно |
| 10 | Проверка работы электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт. | ежедневно |
| 11 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. | ежедневно |
| 12 | Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры. | ежедневно |
| 13 | Проверка на отсутствие затоплений технических подполий и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой. | ежедневно |
| 14 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости откорректировать режим работы. | еженедельно |
| 15 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием. | еженедельно |
| 16 | Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с пополнением смазки до необходимого уровня. | еженедельно |
| 17 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла. | еженедельно |
| 18 | Проверка на ощупь нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 700С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | еженедельно |
| 19 | Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления. | еженедельно |
| 20 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка на их работоспособность. | еженедельно |
| 21 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтянуть уплотнения. | еженедельно |
| 22 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми. | еженедельно |
| 23 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления. | еженедельно |
| 24 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | еженедельно |
| 25 | Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости). | еженедельно |
| 26 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. | еженедельно |
| 27 | Проверка целостности ламп освещения помещения. | еженедельно |
| 28 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. | еженедельно |
| 29 | Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии. | еженедельно |
| 30 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов. | еженедельно |
| 31 | Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течение прошедшей недели. | еженедельно |
| 32 | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов. | еженедельно |
| 33 | Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации теплового пункта. | еженедельно |
| 34 | Запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания. | еженедельно |
| 5.2. | Техническое обслуживание тепловых пунктов |  |
| 1 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций. | ежемесячно |
| 2 | Проверка правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов. | ежемесячно |
| 3 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки. | ежемесячно |
| 4 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверку надежности крепления приборов). | ежемесячно |
| 5 | Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху). | ежемесячно |
| 6 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей. | ежемесячно |
| 7 | Проверка характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверка затяжки винтов, крепящих сердечников. | ежемесячно |
| 8 | Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистка их до металлического блеска. | ежемесячно |
| 9 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки. | ежемесячно |
| 10 | Проверка соосности валов насосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки. | ежемесячно |
| 11 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений. | ежемесячно |
| 12 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов. | ежемесячно |
| 13 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. | ежемесячно |
| 14 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. | ежемесячно |
| 15 | Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации. | ежемесячно |
| 16 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. | ежемесячно |
| 17 | Снятие показаний потребленной тепловой энергии с теплосчетчика с передачей их в энергоснабжающую организацию. | ежемесячно |
| 18 | Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного технического обслуживания. | ежемесячно |
| 5.3. | Техническое обслуживание всего инженерного оборудования |  |
| 1 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. | ежегодно |
| 2 | Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (запасные части и инструменты), при необходимости принять меры по доукомплектации. | ежегодно |
| 3 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. | ежегодно |
| 4 | Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металлического блеска, затяжка болтовых соединений и смазка консистентной смазкой. | ежегодно |
| 5 | Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещенности помещений. | ежегодно |
| 6 | Проведение комплекса электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта. | ежегодно |
| 7 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах. | ежегодно |
| 8 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций). | ежегодно |
| 9 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления. | ежегодно |
| 10 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | ежегодно |
| 11 | Выявление и устранение причин при осмотрах и проверках на функционирование неисправностей и недостатков. При необходимости замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные из ремонтного фонда (или новые). | ежегодно |
| 12 | Проверка и восстановление тепловой изоляции водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры. | ежегодно |
| 13 | Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей. | ежегодно |
| 14 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом. | ежегодно |
| 15 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников. | ежегодно |
| 16 | Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов. | ежегодно |
| 17 | Прочистка фильтров. | ежегодно |
| 18 | Промывка и очистка грязевика. | ежегодно |
| 19 | Подкраска оборудования, трубопроводов. | ежегодно |
| 20 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов. | ежегодно |
| 21 | Мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на данном конкретном тепловом пункте. | ежегодно |
| 22 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | ежегодно |
| 23 | Очистка поверхностей нагрева водоподогревателей систем горячего водоснабжения (1 раз в 2 года) и систем отопления (1 раз в 4 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего межтрубного пространства водоподогревателей и сдача испытаний на плотность и прочность представителю теплоснабжающей организации под роспись в накопительной ведомости. | ежегодно |
| 24 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. | ежегодно |
| 25 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации с оформлением ведомости поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону. | ежегодно |
| 26 | Запись в оперативном журнале о выполнении операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону. | ежегодно |
| 27 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем, заданных режимными картами. | ежегодно |

6. Регламент технического обслуживания систем электроснабжения

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Техническое обслуживание системы электроснабжения |  |
| 1 | Проверка надежности крепления источника питания. | ежемесячно |
| 2 | Чистка поверхности источников (шкафов) электропитания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса. | ежемесячно |
| 3 | Проверка исправности органов управления источников (шкафов) электропитания. | ежемесячно |
| 4 | Проверка соответствия номинала и исправности предохранителей. | ежемесячно |
| 5 | Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источников (шкафов) электропитания. | ежемесячно |
| 6 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности источников (шкафов) электропитания. | ежемесячно |
| 8 | Внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок. | ежемесячно |
| 9 | Контроль целостности экранирования провода. | ежемесячно |
| 10 | Удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей. | ежемесячно |
| 11 | Контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов. | ежемесячно |
| 12 | Проверка наличия технологического запаса проводов. | ежемесячно |
| 13 | Проверка состояния качества соединения кабелей питания в распределительных щитах. | ежемесячно |
| 14 | Ведение эксплуатационно-технической документации. | ежемесячно |
| 6.2. | Техническое обслуживание системы электроснабжения |  |
| 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 2 | Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. | ежегодно |
| 3 | Измерение величины выходного напряжения источников (шкафов) электропитания. | ежегодно |
| 4 | Измерение величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки. | ежегодно |
| 5 | Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. | ежегодно |
| 6 | Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. | ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | ежегодно |
| 8 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. | ежегодно |
| 9 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров. | по необходимости |
| 10 | Устранение неисправностей. | по необходимости |

7. Регламент технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации система оповещения и управления эвакуацией

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Технический осмотр автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией |  |
| 7.1.1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, прочих устройств системы) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. | ежемесячно |
| 7.2 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-2). |  |
| 7.2.1 | Проверка работоспособности оконечных устройств проверка исправности световой индикации, положения переключателей. | ежемесячно |
| 7.3 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-3). |  |
| 7.3.1 | Резервное копирование данных (при необходимости). | ежемесячно |
| 7.3.2 | Проверка соответствия графических мнемосхем. | при необходимости |
| 7.3.3 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| 7.3.4 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежемесячно |
| 7.3.5 | Проверка работоспособности системы с составлением «Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта, систем автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре». | ежемесячно |
| 7.3.6 | Чистка извещателей (способ определяется в зависимости от типа извещателя). | 2 раза в год |
| 7.4 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-4). |  |
| 7.4.1 | Комплексное опробование системы. | 2 раза в год |
| 7.4.2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 7.4.3 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | ежегодно |
| 7.4.4 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. | ежегодно |
| 7.4.5 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров. | по необходимости |
| 7.4.6 | Устранение неисправностей. | по необходимости |
| 7.5 | Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования оборудования по назначению. | ежегодно |

8. Регламент технического обслуживания систем внутреннего противопожарного водопровода

| № | Наименование работ\услуг |  | Периодичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Осмотр внутреннего противопожарного водопровода |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления). |  | ежемесячно |  |  |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры. |  | ежемесячно |  |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | ежемесячно |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | ежемесячно |  |  |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. |  | ежемесячно |  |  |
| 8.2. | Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода |  |  |  |  |
| 1 | Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды с регистрацией в журнале. |  | раз в 6 месяцев |  |  |
| 2 | Испытание на водоотдачу с оформлением Акта и Протокола испытаний. |  | раз в 6 месяцев (весной, осенью) |  |  |
| 3 | Испытания клапанов пожарных кранов с записью в Протокол. |  | раз в 6 месяцев |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. |  | раз в 6 месяцев |  |  |
| 5 | Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. |  | ежегодно |  |  |
| 6 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах. |  | ежегодно |  |  |
| 7 | Перекатка рукавов на новый шов в двойную скатку. |  | ежегодно |  |  |
| 8 | Метрологическая проверка КИП. |  | ежегодно |  |  |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |  | ежегодно |  |  |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. |  | ежегодно |  |  |
| 11 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |  | ежегодно |  |  |
| 12 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. |  | по необходимости |  |  |
| 8.2. | Предоставление отчетных документов по ВПВ (внутренний противопожарный водопровод). |  |  |  |  |
| 1 | Акт проверки на работоспособность (если есть пожарная автоматика). |  | раз в квартал |  |  |
| 2 | Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность. |  | раз в квартал |  |  |
| 3 |  | Протокол проверки ВПВ на водоотдачу (весной и осенью). |  | два раза в год |  |
| 4 |  | Акт испытаний ВПВ на работоспособность. |  | два раза в год |  |
| 5 |  | Протокол измерения сопротивления защитного и рабочего заземления. |  | ежегодно |  |
| 6 |  | Протокол измерения сопротивления изоляции электрических цепей. |  | ежегодно |  |
| 7 |  | Акт гидравлических и пневматических испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |  | ежегодно |  |

9. Регламент технического обслуживания огнетушителей

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Техническое обслуживание огнетушителей |  |
| 1 | Осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему. | ежеквартально |
| 2 | Внешний осмотр. На предмет: - отсутствия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - наличие опломбированного предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя); - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Ведение журнала учета первичных средств пожаротушения. | ежеквартально |
| 3 | Контроль срока перезарядки / срока эксплуатации. |  |
| 4 | Чистка от пыли и грязи. | ежеквартально |
| 5 | При необходимости, локальная покраска корпуса огнетушителя. | ежеквартально |
| 6 | Замена поврежденных огнетушителей (на исправные из ЗМП заказчика)** | ежеквартально |
| 7 | Внеплановый ремонт или утилизация поврежденных огнетушителей. | ежеквартально |
| 8 | О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале. | ежеквартально |
| 9 | Техническое обслуживание углекислотных огнетушителей. | ежегодно |
| 10 | Контроль утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей (5% масс, первоначального значения массы ОТВ, но не более 50г.). | ежегодно |
| 11 | Внеплановая перезарядка огнетушителя (в случае отклонения массы огнетушащего вещества). | при необходимости |
| 12 | Плановое переосвидетельствование корпуса огнетушителя с перезарядкой. | при необходимости |

10. Регламент технического обслуживания системы противодымной защиты

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Техническое обслуживание противодымной защиты |  |
| 1 | Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно, при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам) | ежемесячно |
| 2 | Профилактические работы (очистка наружных поверхностей оборудования, проверка крепления, смазка элементов системы). | ежемесячно |
| 3 | Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением. | ежемесячно |
| 4 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации. | ежемесячно |
| 5 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы с составлением «Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система противодымной защиты». | раз в 3 месяца |
| 7 | Проверка работоспособности системы противодымной защиты при проведении проверки работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. | раз в 6 месяцев |
| 8 | Ежегодная проверка соответствия схемных решений противодымной вентиляции объекта данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 9 | Проверка соответствия количества, монтажных положений и технических данных вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 10 | Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных вентиляторов приточной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 11 | Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных дымовых, противопожарных нормально закрытых клапанов данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 12 | Проверка соответствия конструктивного исполнения огнестойких воздуховодов (каналов) приточно-вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 13 | Проверка включения приточно-вытяжной противодымной вентиляции при поступлении сигнала «пожар» от системы АПС. | ежегодно |
| 10.2 | Техническое обслуживание противодымной защиты |  |
| 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 2 | Периодические испытания систем противодымной защиты. | раз в год |
| 3 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений. Сверка с данными паспортов. | ежегодно |
| 4 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из коридоров (холлов), расположенных на путях эвакуации. Сверка с данными паспортов. | ежегодно |
| 5 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений, защищенных установками газового аэрозольного и порошкового пожаротушения. Сверка с данными паспортов. | ежегодно |
| 6 | Измерение фактических значений избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток). | ежегодно |
| 7 | Измерение фактических значений избыточного давления в шахтах лифтов. | ежегодно |
| 8 | Измерение фактических значений избыточного давления в тамбур-шлюзах. | ежегодно |
| 9 | При проведении периодических испытаний должны подлежать контролю не менее 30 % от общего количества систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, выделенных методом случайного выбора. | ежегодно |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | ежегодно |
| 11 | Освидетельствование системы противодымной защиты на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению. | ежегодно |
| 12 | Замена или восстановление элементов системы, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | по мере необходимости |

11. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию холодильной машины

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Техническое обслуживание холодильной машины |  |
| 1 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций холодильной машины. | ежеквартально |
| 2 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). | ежеквартально |
| 3 | Профилактика электрических соединений щита управления и компрессорно-конденсаторного блока. | ежеквартально |
| 4 | Проверка состояния силовых электрических кабелей и их соединений. | ежеквартально |
| 5 | Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном). | ежеквартально |
| 6 | Контроль и запись состояния автоматики и показаний контрольно-измерительного прибора. | ежеквартально |
| 7 | Контроль состояния хладагента и масла, тестирование пульта управления. | ежеквартально |
| 8 | Проверка герметичности фреонового контура. | ежеквартально |
| 9 | Проверка герметичности водяного контура. | ежеквартально |
| 10 | Контроль электромагнитных клапанов. | ежеквартально |
| 11 | Проверка срабатывания систем защиты компрессора (ов). | ежеквартально |
| 12 | Контроль уровня масла. | ежеквартально |
| 13 | Проверка степени загрязнения фреоновых фильтров. | ежеквартально |
| 14 | Проверка загрязненности воздушных конденсаторов. | ежеквартально |
| 15 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производится подтяжка резьбовых соединений. | ежеквартально |
| 16 | Проверка лопастей вентиляторов. | ежеквартально |
| 17 | Контроль срабатывания предохранительных клапанов. | раз в полгода |
| 18 | Контроль состояния конденсатора и его чистка. | раз в полгода |
| 19 | Ревизия подшипников вентиляторов. | ежегодно |
| 20 | Ревизия внутренней полости вентиляторов. | ежегодно |
| 21 | Проверка состояния изоляции электродвигателя. | ежегодно |
| 22 | Тестирование всех основных рабочих контуров оборудования на кислотность масла и влажность фреона. | ежегодно |
| 23 | Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционные присадок. | ежегодно |
| 24 | Тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматики. | ежегодно |
| 25 | Замена фильтрующих элементов фильтров-осушителей, при необходимости производится замена хладагента. | ежегодно |
| 26 | Ревизия подшипников насосов теплоносителя. | ежегодно |
| 27 | Контроль давления расширительного бака мембранного типа, при необходимости дозаправка азотом. | ежегодно |

12. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию вентиляторных доводчиков (фанкойлов)

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | Техническое обслуживание фанкойлов |  |
| 1 | Внешний осмотр оборудования. | ежеквартально |
| 2 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). | ежеквартально |
| 3 | Тестирование пульта управления. | ежеквартально |
| 4 | Контроль состояния фильтров, чистка фильтров. | ежеквартально |
| 5 | Проверка работы дренажной системы оборудования, по необходимости осуществляется чистка дренажа. | ежеквартально |
| 6 | Чистка корпуса и передней панели блока. | ежеквартально |
| 7 | Очистка входных и выходных жалюзи блока. | ежеквартально |
| 8 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений. | ежеквартально |
| 9 | Диагностика и устранение посторонних шумов. | ежеквартально |
| 10 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей электропитания. | ежеквартально |
| 11 | Чистка дренажного поддона. | раз в полгода |
| 12 | Контроль и отладка трехходового клапана и балансировочных кранов. | раз в полгода |
| 13 | Чистка теплообменника. | ежегодно |
| 14 | Контроль и чистка состояния водяных фильтров грязевиков со стальной сеткой на загрязнение. | ежегодно |
| 15 | Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя. | ежегодно |
| 16 | Проверка состояния электрических кабелей и обтяжка соединений. | ежегодно |
| 17 | Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов, воздушного теплообменника. | ежегодно |

13. Регламент  технического обслуживания кондиционеров, сплит-систем

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Техническое обслуживание кондиционеров, сплит-систем |  |
| 1 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций кондиционера. | ежеквартально |
| 2 | Проверка электропитания по фазам, проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току (для 3-х фазных систем). | ежеквартально |
| 3 | Проверка работоспособности компрессора и сплит-системы в целом. | ежеквартально |
| 4 | Проверка состояния силовых и управляющих электрических кабелей. Протяжка резьбовых электрических соединений наружного и внутреннего блоков. | ежеквартально |
| 5 | Проверка рабочего давления и дозаправка по необходимости. | ежеквартально |
| 6 | Тестирование пульта управления. | ежеквартально |
| 7 | Проверка герметичности фреонового контура. | ежеквартально |
| 8 | Проверка состояния воздушного фильтра внутреннего блока, при необходимости промывка. | ежеквартально |
| 9 | Чистка и антибактериальная обработка теплообменника внутреннего блока. | раз в полгода |
| 10 | Проверка и чистка лопастей вентиляторов. | ежеквартально |
| 11 | Проверка работы дренажной системы чистка по необходимости. | ежеквартально |
| 12 | Проверка работы трубчатого электронагревателя (ТЭН) подогрева масла в картере компрессора. | ежеквартально |
| 13 | Проверка загрязненности и чистка теплообменника внешнего блока. | Ежеквартально |

14. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию гидромодуля холодильной машины

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Техническое обслуживание гидромодуля холодильной машины |  |
| 1 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций насосной станции. | ежеквартально |
| 2 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). | ежеквартально |
| 3 | Проверка электрических силовых кабелей, соединяющие блок с распределительным щитом, на отсутствие порезов, трещин, и признаков стирание изоляции, по необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений оборудования. | ежеквартально |
| 4 | Контроль и запись состояния автоматики и показаний контрольно-измерительного прибора. | ежеквартально |
| 5 | Контроль состояния конструктивных узлов блока на предмет коррозии, прочность креплений панелей кожуха. | ежеквартально |
| 6 | Проверка циркуляционного контура на отсутствие утечек. | ежеквартально |
| 7 | Спуск воздуха из системы. | ежеквартально |
| 8 | Контроль давления теплоносителя. | ежеквартально |
| 9 | Дозаправка теплоносителя по необходимости. | ежеквартально |
| 10 | Контроль состояния и чистка водяных фильтров грязевиков со стальной сеткой на загрязнение. | раз в полгода |
| 11 | Проверка предохранительного клапана на плотность. | раз в полгода |
| 12 | Контроль и восстановление химического состава теплоносителя (для восстановления незамерзающих свойств теплоносителя). | раз в полгода |
| 13 | Извлечение фильтра грязевика и чистка его струей воды или воздуха. | ежегодно |
| 14 | Контроль и дозаправка азотом расширительного бака мембранного типа. | ежегодно |
| 15 | Проверка соответствия приборов КИПиА. | ежегодно |

15. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию вентиляторов

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 15.1. | Техническое обслуживание вентиляторов |  |
| 1 | Инженерный осмотр вентиляторов проверка правильности работы, запись результатов осмотра. | ежеквартально |
| 2 | Проверка на предмет побочных шумов, вибраций и перегрева, запись результатов. | Ежеквартально |
| 3 | Исследование гибких связей. Запись результатов. | ежеквартально |
| 4 | Полная проверка надежности крепления вращающихся механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений. | ежегодно |
| 5 | Осмотр антивибрационных устройств и креплений. | еженедельно |
| 6 | Проверка надежности крепления. | 1 раз в 6 месяцев |
| 7 | Запись выявленных дефектов. | 1 раз в 6 месяцев |
| 8 | Проверка подшипниковых механизмов на предмет перегрева и шумности. | Ежеквартально |
| 9 | Проверка износа ремней их натяжения и правильности посадки. Замена ремней в случае необходимости. | Ежеквартально |
| 10 | Тестирование изоляции двигателя. Запись результатов. | Ежегодно |
| 11 | Измерение величины проходящего тока. Запись результатов. | Ежегодно |
| 12 | Осмотр электрической проводки, проверка соединений. Запись результатов. | Ежегодно |
| 13 | Проверка воздушных проходов вентилятора, устранение пыли и грязи. | 1 раз в 6 месяцев |
| 14 | Очистка лопастей вентилятора, запись обнаруженных дефектов. | 1 раз в 6 месяцев |
| 15 | Полная очитка корпуса вентилятора снаружи. | Ежегодно |
| 16 | Запись доклада о состоянии приборов. | Ежеквартально |

16. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию воздухонагревателей и воздушных фильтров

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 16.1. | Техническое обслуживание калориферов |  |
| 1 | Визуальный осмотр калорифера на предмет загрязнения и повреждений. | ежеквартально |
| 2 | Проверка ровности обогрева поверхностей. | ежеквартально |
| 3 | Проверка и устранение утечек теплоносителя. | ежеквартально |
| 4 | Удаление воздуха из системы. | ежеквартально |
| 5 | Чистка змеевиков, удаление пыли. | Ежеквартально |
| 16.2. | Техническое обслуживание воздушных фильтров |  |
| 1 | Остановка вентиляторов. | ежеквартально |
| 2 | Проверка состояния фильтров. | ежеквартально |
| 3 | Замена фильтров в случае необходимости. | ежеквартально |
| 4 | Запись обнаруженных поломок и дефектов. | ежеквартально |

17. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию элементов автоматики приточных систем

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 17.1. | Техническое обслуживание заслонок |  |
| 1 | Визуальный осмотр заслонок. | ежеквартально |
| 2 | Проверка открытия и закрытия заслонок. | ежеквартально |
| 3 | Чистка заслонок, необходимый ремонт. | ежеквартально |
| 17.2. | Техническое обслуживание электрических исполнительных механизмов |  |
| 1 | Проверка открытия и закрытия вручную. | ежеквартально |
| 2 | Проверка оборудования на предмет износа. | ежеквартально |
| 3 | Проверка и закрепление кабельных соединений. | ежеквартально |
| 4 | Тестирование обратной связи. | ежеквартально |
| 5 | Проверка и переустановка пороговых значений. | ежеквартально |
| 17.3. | Техническое обслуживание контроллеров |  |
| 1 | Проверка параметров питания и состояния предохранителей. | ежеквартально |
| 2 | Проверка правильности установок и начальных параметров. | ежеквартально |
| 3 | Корректировка установок и начальных параметров (по необходимости). | ежеквартально |
| 4 | Проверка правильности функционирования контроллера. | ежеквартально |
| 5 | Проверка и закрепление кабельных соединений. | ежеквартально |
| 6 | Проверка связи датчиков и исполнительных механизмов с контроллером. | ежеквартально |
| 7 | Проверка на предмет загрязнений. | ежеквартально |
| 8 | Чистка контроллеров. | ежеквартально |
| 17.4. | Техническое обслуживание сенсоров, термостатов и гидростатов |  |
| 1 | Замер выходных характеристик и сравнение с номинальными. | Ежеквартально |
| 2 | Проверка и закрепление кабельных соединений | ежеквартально |
| 3 | Ремонт или замена в случае необходимости | ежеквартально |
| 4 | Проверка на предмет загрязнений | ежеквартально |
| 5 | Чистка оборудования | ежеквартально |

18. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию регуляторов частоты вращения

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 18.1. | Техническое обслуживание регуляторов частоты вращения |  |
| 1 | Проверка параметров питания и состояния предохранителей. | ежеквартально |
| 2 | Замер выходных характеристик и сравнения с номинальными. | ежеквартально |
| 3 | Проверка правильности уставок и начальных параметров. | ежеквартально |
| 4 | Корректировка уставок и начальных параметров. | ежеквартально |
| 5 | Проверка правильности функционирования регулятора. | ежеквартально |
| 6 | Проверка и закрепление кабельных соединений. | ежеквартально |
| 7 | Проверка связи регулятора с приводами вентиляторов. | ежеквартально |
| 8 | Проверка на предмет загрязнения. | ежеквартально |
| 9 | Чистка регуляторов. | ежеквартально |

19. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию циркуляционных насосов

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 19.1. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов |  |
| 1 | Проверка измерительных приборов. | ежеквартально |
| 2 | Смазка подшипников двигателей насосов, кроме двигателей с «мокрым ротором» и двигателей с необслуживаемыми подшипниками. | ежеквартально |
| 3 | Чистка защитных кожухов. | ежеквартально |
| 4 | Тестирование величины электрического тока. | ежеквартально |
| 5 | Проверка правильности функционирования. | ежеквартально |
| 6 | Проверка прокладок на предмет протечек. | ежеквартально |
| 7 | Проверка плотности закрепления болтов и соединений. | ежеквартально |
| 8 | Проверка надежности электрических соединений. | ежеквартально |

20. Система диспетчеризации и автоматизации инженерных систем

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 20.1. | Система диспетчеризации и автоматизации инженерных систем |  |
| 1 | Проверка работоспособности оборудования на диспетчерском пункте. | еженедельно |
| 2 | Диагностика состояния автоматики | еженедельно |
| 3 | Диагностика состояния приборов учета и контроля, размещенных непосредственно на инженерном оборудовании (на элементах инженерной системы) | еженедельно |
| 4 | Проверка правильности показаний приборов учета и контроля | еженедельно |
| 5 | Оценка скорости работы системы диспетчеризации | еженедельно |
| 6 | Регулировка систем | по мере необходимости |

21. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию по обслуживанию лифтового  оборудования (вертикального транспорта)

21.1. Цель выполнение работ/оказание услуг - обеспечивать бесперебойную и безопасную работу лифтов путем своевременного и качественного выполнение работ/оказание услуг  по техническому обслуживанию своим персоналом в соответствии с настоящим техническим заданием, инструкциями безопасности, требованиями,  ГОСТ № Р 53780-2010, Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС О 1112011 Безопасность лифтов" утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824  и другими нормативными документами, регламентирующими безопасную эксплуатацию лифтов.

21.2. Характеристика оборудования:

Изготовитель лифтов ПАО <Карачаровский механический завод>

Назначение лифты пассажирские 2 из них имеют функцию ППП (перевозка пожарных подразделений)

Кол-во лифтов – 4 шт:

грузоподъемность 1000 кг; V=1,0м/с; 4 этажа

грузоподъемность 1000 кг; V=1,0м/с; 4 этажа.

грузоподъемность 1000 кг; V=1,0м/с; 4 этажа.

грузоподъемность 630 кг; V=1,0м/с; 4 этажа.

Режим работы лифтов - круглосуточный.

21.3. Графики выполнения работ/оказания услуг на лифтовом оборудовании (вертикальном транспорте):

21.3.1. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Проверка освещенности этажных площадок, кабины лифта, шахты, машинного помещения | Не реже одного раза в месяц. |
| --- | --- |
| Проверка исправности механической части кнопок вызывных н приказных аппаратов | Не реже одного раза в месяц. |
| Проверка точности остановки, отсутствия вибраций и посторонних шумов при контрольной поездке на лифте | Не реже одного раза в месяц. |
| Осмотр оборудования в шахте и очистка его от загрязнений | Не реже одного раза в месяц. |
| Осмотр оборудования в машинном помещении и очистка его от загрязнений | Не реже одного раза в месяц. |
| Проверка уровня и состояния масла в лебедке | Не реже одного раза в месяц. |
| Смазка направляющих кабины и противовеса | Не реже одного раза в месяц. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | Не реже одного раза в месяц. |
| Техническое обслуживание диспетчерской связи | Не реже одного раза в месяц. |

21.3.2. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Работы, предусмотренные ТО-1 | не реже одного раза в 3 месяца. |
| --- | --- |
| Технический осмотр тормоза лебедки | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Проверка состояния канатов, подвески, устройства слабины тяговых канатов (СПК) | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Технический осмотр привода дверей кабины | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Технический осмотр дверей шахты, замков и контактов дверей шахты | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | не реже одного раза в 3 месяца. |

21.3.3. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Работы, предусмотренные ТО-3 | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| --- | --- |
| Технический осмотр лебедки | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Технический осмотр ограничителя скорости (ОС), вводного устройства (ВУ), контроллера | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Осмотр оборудования в верхней части шахты, очистка от загрязнений | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Осмотр оборудования в приямке лифта и под кабиной лифта, очистка его от загрязнений | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | не реже одного раза в 6 месяцев. |

21.3.4. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Работы, предусмотренные ТО-6 | не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию. |
| --- | --- |
| Проверка действия узлов безопасности (ловители, ОС, СПК, концевые выключатели и т.д.) | не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию. |

21.4. Перечень деталей и материалов, устанавливаемых на лифтах, должен заноситься в журнал расхода материалов по участку и предъявляться по требованию Заказчика.

Список узлов и деталей, заменяемых при ТО за счет Исполнителя и входящие в стоимость работ/услуг:

Лампы накаливания для освещения кабины, шахты и приямка (кроме энергосберегающих).

Модули вызывных аппаратов и приказных постов.

Вкладыши башмаков кабины и противовеса.

Вкладыши башмачков ДШ и ДК.

Необходимый объем смазывающих и чистящих материалов.

Ветошь.

Феродо для тормозных колодок.

Насадки контактные на пускатели.

Изоляционные материалы.

Предохранители (плавкие вставки).

Ремни привода дверей.

Ролики ДШ.

Ролики ДК.

Электрические контакты ДШ, ДК.

Концевые выключатели.

Бобышки троса О.С.

Пластиковые плафоны светильников кабины.

Стяжное кольцо канатов.

Отводка.

Пружины подвески противовеса.

Клепки, крепежные и соединительные элементы (метизы).

Тросик связи.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

- Перечень оборудования

| № п/п | Наименование системы | Расположение системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения и освещения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 2 | Системы горячего и холодного водоснабжения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 3 | Системы канализации и дренажей | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 4 | Система водяного пожаротушения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 5 | Система пожарной сигнализации | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 6 | Система оповещения о пожаре | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 7 | Лифтовое оборудование - Лифты пассажирские 4 шт. (2 из них имеют функцию ППП - перевозки пожарных подразделений) | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 8 | Система диспетчеризации и автоматизации инженерных систем |  |
|  | Системы ИБП |  |
| 9 | ИТП, система отопления | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 10 | Система дымоудаления | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 11 | Системы приточной и вытяжной вентиляции | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 12 | Системы кондиционирования и холодоснабжения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование системы | Ежемесячная стоимость работ по обслуживанию системы, включая НДС 20%, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы для проведения плановых регламентных работ (подотчётная статья) |  |
| 2 | Техническое обслуживание системы электроснабжения (в том числе утилизация ртутьсодержащих ламп, испытание электрических сетей) и освещения |  |
| 3 | Поверка средств индивидуальной защиты |  |
| 4 | Техническое обслуживание системы водоснабжения (ГВС, ХВС) |  |
| 5 | Техническое обслуживание системы канализации |  |
| 6 | Техническое обслуживание системы водяного пожаротушения (включая перемотку рукавов) |  |
| 7 | Обслуживание АПС и СОУЭ (противопожарные системы) |  |
| 8 | Обслуживание системы дымоудаления, ОЗК. |  |
| 9 | Обслуживание системы вентиляции (с учетом замены фильтров) |  |
| 10 | Техническое обслуживание лифтового оборудования (освидетельствование лифтового оборудования) |  |
| 11 | Диспетчеризация объекта (организация круглосуточной диспетчерской службы здания) и автоматизация инженерных систем |  |
| 12 | Техническое обслуживание ИБП |  |
| 13 | Техническое обслуживание теплового пункта, систем отопления. |  |
| 14 | Подготовка к отопительному сезону (включая поверку манометров 40 шт.) |  |
| 15 | Техническое обслуживание VRV |  |
| 16 | Обслуживание ККБ |  |
| 17 | Услуги «Хаус-мастера» |  |
|  | Всего стоимость работ, включая НДС, руб. |  |

Оплата за каждый отчетный период (календарный месяц) не должна превышать ___ (___) рублей 00 копеек, включая НДС 20% (далее – Цена отчетного периода).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

- В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет выполнение следующих работ по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования по адресу Объекта:

  - Содержание инженерных систем в рабочем состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу, с заменой оборудования и материалов при регламентных и ремонтных  работах.

  - Производство профилактических работ на оборудовании инженерных систем в соответствии с паспортными данными и инструкциями по эксплуатации.

  - Выполнение плановых регламентных работ/услуг.

  - Консервация, расконсервация холодильных машин с использованием собственного расходного материала, хладагентов и газов.

  - Обслуживание и перезарядка огнетушителей.

  - Ликвидация аварийных ситуаций.

  - Замена розеток, выключателей и предохранителей.

  - Оборудование новых рабочих мест электрическими розетками и СКС.

  - Поддержание в исправном состоянии запирающих устройств (замков) на дверях и окнах и их замена.

  - Выполнение мелкого ремонта дверей, мебели, стен, покрытий полов, а также фасада здания (по мере необходимости за счет Исполнителя).

  - Локальная замена потолочных плит (в случае повреждения).

  - Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.

  - Замена люминесцентных ртутьсодержащих дроссельных ламп и светодиодных модулей.

  - Утилизация ламп с предоставлением Актов утилизации.

  - Устранение засоров в системах водопровода и канализации.

  - Обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения.

  - Ремонт и замена запорной арматуры.

  - Подготовка оборудования и ИТП к новому отопительному сезону.

  - Ведение журналов технического обслуживания и сопутствующей документации.

  - Ведение журналов учета потреблений электроэнергии.

  - Ведение журналов учета потреблений воды.

  - Ведение журналов учета тепловой энергии.

  - Обследование инженерных систем и оборудования Объекта, устранение аварийных ситуаций.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технической документации к соответствующему оборудованию.

  - Весь персонал Исполнителя должен быть аттестован по технике безопасности, пожарной безопасности и  электробезопасности.

  - Дежурный персонал Исполнителя должен посещать Объект в соответствии с графиком технического обслуживания, каждое посещение фиксируется в тетради регистрации операций технического обслуживания.

  - Исполнителем должна быть обеспечена круглосуточная телефонная связь с диспетчером для приема заявок от Заказчика на ремонт обслуживаемых систем.

  - В стоимость технического обслуживания помимо регламентного (планового) обслуживания включаются внеплановые (экстренные) вызовы, количество и периодичность таких вызовов не ограничено.

  - Бригада специалистов, по вызову Заказчика, обязана оперативно прибыть на объект для диагностики неисправности и принятия мер для устранения аварийной ситуации в течение 1 часа.

  - Результаты работ фиксируются в журналах по техническому обслуживанию.

  - Требования реализуются Исполнителем своими силами с использованием собственных  инструментов и материалов, основная часть из которых должна находиться на Объекте.

  - Своевременно, согласно графику, в соответствии с приложениями к настоящему Договору, проводить профилактические осмотры оборудования включенного в состав технических средств, подлежащего техническому обслуживанию, с отметкой о выполнении и обнаруженных недостатках в Журнале по техническому обслуживанию.

  - Исполнитель должен обеспечить выполнение комплекса регламентных работ по поддержанию оптимальных рабочих параметров оборудования в соответствии с требованиями технической документации на обслуживаемое оборудование, с отметкой в Журнале по техническому обслуживанию.

  - При обнаружении неисправностей в оборудовании, силами дежурного персонала Исполнителя, незамедлительно перейти на использование резервного комплекта с оповещением ремонтной бригады о возникших неполадках и соответствующей записью в Журнале по техническому обслуживанию. Выполнять текущий ремонт вышедшего из строя насосного оборудования, схем управления и защиты, с отметкой в Журнале по техническому обслуживанию.

  - При выполнении работ соблюдать правила действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований Администрации Заказчика.

  - При выполнении работ соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.

  - Контроль за организацией технического обслуживания и ремонта осуществляется Заказчиком, который вправе привлекать для этих целей и другие сторонние организации.

  - Все услуги по техническому обслуживанию должны оказываться персоналом, удовлетворяющим соответствующим квалификационным требованиям, аттестованным в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе.

  - Допускаются к применению материалы, имеющие необходимые сертификаты и разрешение для использования на территории РФ, соответствующие техническим и иным требованиям, не наносящим вред потребителям и окружающей среде.

  - Все виды, объемы и сроки оказываемых услуг в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком с составлением графика и актов выполненных услуг.

  - Система технического обслуживания состоит из периодических технических осмотров лифтов, текущих ремонтов и круглосуточного аварийно-технического обслуживания и проводится в целях постоянного поддержания технически исправного состояния и восстановления работоспособности лифтового оборудования. Техническое обслуживание предусматривает проведение периодических проверок электронного, электрического и механического оборудования лифтов, смазку, чистку, наладку, регулировку, ремонт отдельных узлов лифтового оборудования, замену мелких деталей в целях предотвращения сбоев в эксплуатации и поддержания эксплуатационных режимов.

  - Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

  - Исполнитель обеспечивает надлежащее техническое обслуживание оборудования в порядке и в объеме, указанном в инструкциях завода-изготовителя оборудования, устраняет неисправности возникшие в период эксплуатации оборудования, не реже 1 (одного) раза в месяц проводит наладочные и ремонтные работы согласно требований Технического регламента, ГОСТ № Р 53780-2010, а также иных действующих нормативных документов в том числе: «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС О 1112011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, ГОСТ: ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года № 44-ст.

  - Исполнитель принимает участие в проведении: периодического (один раз в год) технического освидетельствования оборудования; контрольных осмотров оборудования, проводимых по требованию уполномоченных органов (Ростехнадзора, инженерных центров). Регламентные работы выполняются с 9-00 до 18-00 в рабочие дни.

  - Исполнитель,  осуществляющий ТО лифтов должен иметь достаточную квалификацию, на наладку и ремонт систем, то есть наличие необходимых профессиональных знаний способностей и допусков.

  - Исполнитель после получения сообщения диспетчером Заказчика заявки о неисправности оборудования, гарантируется прибытие специалиста подрядчика в течение 2 часов с 9.00 до 18.00 в рабочее время (понедельник-пятница), в течение 4 часов, в остальное время, за исключением случая остановки лифта с находящимися в нем пассажирами.

  - Время устранения неисправности оборудования зависит от ее типа и причины, Заказчик будет проинформирован о сроке выполнения, если на устранение неисправности требуется более 4 часов.

  - В случае непредвиденной остановки лифта с находящимися в нем пассажирами, Исполнитель осуществляет эвакуацию пассажиров из кабины лифта в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления вызова на пульт диспетчерской аварийной службы Исполнителя в том числе в выходные и праздничные дни.

  - Составлять графики проведения технического обслуживания на месяц, квартал, год, капитального ремонта, организовать их выполнение в установленные сроки согласно прохождению технического обслуживания.

  - Обеспечивать подготовку оборудования к технической оценке  соответствия и представлять их экспертной организации.

  - Обеспечить проведение оценки лифта при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования лифтов в соответствии разработанным и согласованным с заказчиком и органом сертификации, но не реже одного раза в 12 месяцев.

  - Каждый сотрудник должен быть укомплектован средством индивидуальной защиты и спецодеждой с логотипами организации. Лица, не имеющие, удостоверений и аттестатов по соответствующим видам работ, без спецодежды и средств индивидуальной защиты - к работам не допускаются.

3. Состав находящейся на объектах дежурной смены приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Состав дежурной смены.

| Должность | Ед. изм. | Кол-во | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Хаус мастер | чел. | 1 | Будни с 9 до 18 часов |
| Электрик | чел. | 1 | Будни с 9 до 18 часов |
| Диспетчер-инженер | чел. | 4 | Ежедневно, 24 часа (сутки через трое) |
| Ответственный от компании | чел. | 1 | По необходимости |

4. Требования к исполнителю при работе на Объекте

1. Наличие у организации-исполнителя Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно Федеральному закону № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности.

2. Наличие административно-технического оперативно-ремонтного персонала, подготовленного и аттестованного в соответствии с требованиями законодательств Российской Федерации, а именно:

- правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ ОТ 13.01.2003 №6;

- межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности ) при эксплуатации электроустановок ,

Утвержденными  Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. №328н,

-правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

3. В качестве персонала организации-исполнителя для работы на Объекте могут быть привлечены только лица, прошедшие обучение в специализированных учебных заведениях, получившие сертификаты об успешном окончании данных учебных заведений, аттестованные в качестве ремонтного персонала по безопасному ведению работ в электроустановках напряжением до 1000В с присвоенной группой по электробезопасности не ниже IV.

4. В качестве персонала организации-исполнителя для работы на Объекте могут быть привлечены только лица прошедшие проверку знаний правил противопожарной безопасности, согласно Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» с приложением подтверждающих документов (ПТМ).

5. Назначение ответственного за электрохозяйство согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ ОТ 13.01.2003 №6, с приложением подтверждающих документов.

6. Лица, прошедшие проверку знаний правил противопожарной безопасности согласно Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Специалисты по обслуживанию лифтового оборудования должны пройти обучение правилам устройств и безопасной эксплуатации лифтов с получением удостоверения соответствующего образца, согласно Положению о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов», согласованном Госгортехнадзором России от 08.07.98 N 02-35/745, с приложением подтверждающих документов.

5. Список узлов и деталей, заменяемых при ТО за счет Исполнителя входящие в стоимость услуг:

5.1. Лампы накаливания для освещения кабины, шахты и приямка (кроме энергосберегающих).

5.2. Модули вызывных аппаратов и приказных постов.

5.3. Вкладыши башмаков кабины и противовеса.

5.4. Вкладыши башмачков ДШ и ДК.

5.5. Необходимый объем смазывающих и чистящих материалов.

5.6. Ветошь.

5.7. Феродо  для тормозных колодок.

5.8. Насадки контактные на пускатели.

5.9. Изоляционные материалы.

5.10. Предохранители (плавкие вставки).

5.11. Ремни привода дверей.

5.12. Ролики ДШ.

5.13. Ролики ДК.

5.14. Электрические контакты ДШ, ДК.

5.15. Концевые выключатели.

5.16. Бобышки троса О.С.

5.17. Пластиковые плафоны светильников кабины.

5.18. Стяжное кольцо канатов.

5.19. Отводка.

5.20. Пружины подвески противовеса.

5.21. Клепки, крепежные и соединительные элементы (метизы).

5.22. Тросик связи.

6.Требования к результатам оказания услуг\выполнения работ

Результатами оказания услуг\выполнения работ являются исправные функционирующие инженерные системы и исправное лифтовое оборудование.

7. Гарантии

Гарантийный срок на запасные части, узлы  и расходники  составляет не менее 6 мес. с момента сдачи работ по Акту.

Гарантийный срок на работы, проводимые в рамках регламентного технического обслуживания  составляет  не менее 1 мес. с момента сдачи работ по Акту.

Гарантийный срок на ремонтные работы  составляет  не менее 3 мес. с момента сдачи работ по Акту.

Главный инженер

Фонда развития интернет-инициатив                                                 Я.А.  Колотовченко