ДОГОВОР № К4/5-20

по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования

г. Москва                                                                                      «01» октября 2020 года

Фонд развития интернет-инициатив, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  «______», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице  ______ (ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола заседания Комиссии по закупкам № К4/5-20/__ от ____ 2020г., заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. 	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В контексте Договора, если Стороны в дальнейшем не будут придавать иного значения нижеизложенным терминам, что должно быть письменно согласовано Сторонами, такие термины будут иметь следующее значение:

  - День – календарный день, если иное не указано в настоящем Договоре.

  - Инженерные системы – инженерные системы и оборудование Объекта от точки их подключения к центральным инженерным системам здания до (включая) оконечных устройств, в том числе:

- система электроснабжения и освещения;

- система водоснабжения и канализации, сантехническое оборудование;

- противопожарное оборудование

- лифтовое оборудование.

Перечень Инженерных систем и оборудования Объекта приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. Объект – здание (комплекс зданий), совокупность помещений, инженерных систем, инженерного и технологического оборудования, расположенных по адресу: г. Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 18, общей площадью 5 111,7 кв.м.

1.4. Эксплуатация инженерно-технического оборудования Объекта – комплекс организационных и технических мероприятий в период жизненного цикла оборудования Объекта, позволяющий реализовывать, поддерживать или восстанавливать его технические характеристики.

1.5. Разрешения – документы, подтверждающие право исполнителя на производство соответствующих видов работ, подключение к инженерным сетям, а также любые иные разрешения, лицензии, согласования в соответствии с требованиями российского законодательства, действующих строительных норм и правил.

1.6. Техническое обслуживание (ТО) – совокупность технических работ и мероприятий в целях обеспечения бесперебойной работы Объекта, повышения срока службы оборудования и инженерных систем, а также в целях обеспечения текущего (оперативного) ремонта.

ТО выполняется в соответствии с графиками планово-профилактического обслуживания, составляемых на основе требований производителя и действующих норм и правил и согласованных Сторонами.

1.7. Плановый осмотр (ПО) – контроль технического состояния инженерных систем Объекта, производимый силами персонала Исполнителя.

1.8. Плановый ремонт (ПР) – ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации от производителя оборудования.

1.9. Плановое профилактическое обслуживание (далее ППО) – это комплекс планируемых организационно-технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования и инженерных систем.

Мероприятия носят предупредительный характер, т.е. после отработки каждой единицей оборудования определенного количества времени производятся его профилактические осмотры и плановые ремонты. Чередование и периодичность ремонтов определяется назначением оборудования, его конструктивными и ремонтными особенностями, а также условиями эксплуатации.

ППО осуществляется по согласованному сторонами  графику планово-предупредительных ремонтов, разработанному на основе нормативов (продолжительности межремонтных и межосмотровых циклов, продолжительности ремонтов, трудоемкости и материалоемкости ремонтных работ).

1.10. Планово-профилактический ремонт (ППР) – комплекс мероприятий по поддержанию исправного состояния инженерных систем Объекта и заданных параметров, а также режимов работы его технических устройств.

1.11. Текущий (оперативный) ремонт (ТР) – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и инженерных систем и состоящий в замене или восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-2016), проводимый в соответствии с подготовленными Исполнителем и утвержденными Сторонами графиками текущих ремонтов.

1.12. Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования или инженерных систем с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

1.13. Аварийная ситуация – повреждение любой части Объекта, сбой (авария) в работе инженерных систем и инженерного и технологического оборудования (в том числе электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и кондиционирования), влекущее за собой угрозу или приведшее к нарушению внешнего вида или работоспособности каких-либо элементов объекта, существенному нарушению микроклиматических условий в помещениях, а также случаи нарушения общественного порядка, систематический сбой в работе инженерных и технологических систем объекта, наличие систематических «ложных тревог» в работе оборудования.

В случае возникновения аварийных ситуаций, Заказчик вправе привлекать Исполнителя  к их устранению путем заключения отдельных договоров

1.14. Дополнительные работы – работы и услуги, связанные с эксплуатацией инженерных систем Объекта и не предусмотренные настоящим Договором и приложениями и соглашениями к нему.

К дополнительным работам относятся работы по устранению аварийных ситуаций, возникших по независящим от Сторон причинам, капитальный ремонт помещений, строительных конструкций и элементов, капитальный ремонт инженерного и технологического оборудования, земляные работы, сложный ремонт электронного и другого оборудования, проводящийся в условиях стационарных мастерских, восстановление программного обеспечения, услуги электроизмерительной лаборатории, в том числе замеры сопротивления изоляции. В случае возникновения необходимости в производстве дополнительных работ, Заказчик вправе привлекать Исполнителя  к их выполнению путем заключения отдельных договоров.

1.15. Мониторинг и Контроль – осуществление систематических запланированных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и выявление недостатков в конструктивных и иных элементах Объекта, подготовка предложений Заказчику по предотвращению, минимизации или исправлению выявленных недостатков.

1.16. Оперативное реагирование/информирование – принятие Исполнителем соответствующих мер и осуществление соответствующих действий в кратчайшие сроки, насколько это позволяет конкретная обстановка, направленных на предупреждение и/или устранение нештатных (аварийных) ситуаций и информирование о них указанных в Договоре лиц.

2. 	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет выполнение работ и оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования Объекта в объеме, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему (далее - работы):

2.1.1. Работы по комплексному обслуживанию инженерных систем и лифтового оборудования в сроки, указанные Заказчиком в приложениях к настоящему Договору, включая проведение и контроль технического обслуживания (ТО), ПО и ППР, текущих ремонтов (с привлечением при необходимости специализированных субподрядных организаций, имеющих предусмотренные законодательством РФ, необходимые разрешения) инженерных систем Объекта.

Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию инженерных систем определяются  правилами технической эксплуатации и действующими нормативными документами и приведены в Приложении № 3 к настоящему Договору.  Требования к выполняемым работам приведены в Приложении № 4 к настоящему Договору.

2.1.2. Работы по обследованию систем на предмет соответствия проектной документации.

2.1.3. Ведение технической и прочей документации, необходимой для эксплуатации Инженерных систем.

2.1.4. Устранение аварийных ситуаций, которые могут помешать нормальной работе Инженерных систем Объекта (с привлечением, при необходимости, специализированных субподрядных организаций, имеющих предусмотренные законодательством РФ необходимые разрешения).

2.1.5. Работы по восстановлению систем до состояния нормальной работоспособности.

2.2.	Заказчик принимает и оплачивает работы Исполнителя по настоящему Договору, в соответствии с положениями настоящего Договора.

2.3.	При необходимости, по просьбе Заказчика, помимо работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель может выполнять для Заказчика дополнительные работы, указанные в п.1.14. настоящего Договора, а также имеющие отношение к эксплуатации Объекта. Стоимость, порядок оплаты и условия оказания дополнительных работ согласовываются Сторонами дополнительно, о чем Стороны подписывают дополнительные соглашения к настоящему Договору или отдельные договоры.

2.4. Сроки выполнения работ: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

Начало работ 01.10.2020г. Завершение работ 30.09.2021г.

2.5. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.

2.6. Отчетным периодом является календарный месяц.

#### 3. 	Права и ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.	Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством работ Исполнителя по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя и в технологию выполнения работ.

    - Давать Исполнителю предложения по совершенствованию и повышению эффективности работ, являющихся предметом настоящего Договора, достижению экономии материальных ресурсов и денежных средств.

  - Обязанности Заказчика:

    - Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем работы в порядке и в сроки, предусмотренные положениями настоящего Договора.

    - Обеспечить допуск Исполнителя во все помещения Объекта, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору, а также ко всем элементам Инженерных систем, подлежащих обслуживанию.

В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору в связи с отсутствием допуска к месту проведения работ, эти работы будут выполнены в ближайшее возможное время после обеспечения Заказчиком допуска. При этом Исполнитель освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору.

    - Не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания Договора передать Исполнителю копию поэтажного плана помещений Объекта, копии полного комплекта исполнительной и технической документации на Инженерные системы Объекта.

    - Своевременно уведомлять Исполнителя о планируемых изменениях в инженерных системах Объекта и ремонтных работах, предоставлять Исполнителю проектную, техническую и исполнительную документацию по всем изменениям и ремонтным работам, проводимым на Объекте.

    - В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Исполнителя об изменении условий или о заключении новых договоров Заказчика с третьими лицами, имеющих прямое отношение к предмету настоящего Договора.

    - Заблаговременно информировать Исполнителя о работах и мероприятиях, проведение которых планируется на Объекте, и/или иных обстоятельствах, которые могут повлиять на возможность исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя, ответственного за исполнение настоящего Договора со стороны Заказчика, и передать Исполнителю по телефону и/или e-mail его контактную информацию: ФИО, e-mail, телефон.

    - Действия или решения уполномоченного представителя являются официальными действиями или решениями со стороны Заказчика. Представитель должен быть доступен ежедневно по одному из видов связи: e-mail, телефон.  Вся переписка между Сторонами, включая электронную, а также официальные переговоры по телефону или с применением иных технических средств, осуществляется по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

Представителем Заказчика по настоящему Договору является главный инженер Колотовченко Ярослав Алексеевич, тел. +7(495) 258-88-77, e-mail: ykolotovchenko@iidf.ru

##### 4. 	Права и обязанности Исполнителя

  - Исполнитель имеет право:

    - Самостоятельно привлекать третьих лиц для выполнения работ и услуг, входящих в предмет настоящего Договора, согласовав с Заказчиком доступ в помещения Объекта, и оставаясь ответственным  за действия, привлеченных им  третьих лиц как за свои собственные, в том числе, но не ограничиваясь, соблюдение ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и стандартов Заказчика, а также иных правил и норм, установленных как уполномоченными на то органами, так и непосредственно Заказчиком.

4.2.       Исполнитель обязан:

4.2.1.     Выполнить работы и оказать услуги по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования Объекта в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.

4.2.2.     Обеспечить эффективную и безопасную работу инженерных систем при эксплуатации Объекта.

4.2.3.    Выполнять работы по эксплуатации Объекта, в строгом соответствии с требованиями и законами, действующими в Российской Федерации.

    - Допускать к обслуживанию инженерных систем  Объекта аттестованных сотрудников, прошедших в установленном порядке необходимое обучение и проверку знаний.  Дежурный персонал Исполнителя должен посещать объект в соответствии с графиком технического обслуживания, каждое посещение фиксируется в тетради регистрации операций технического обслуживания.

    - Гарантировать качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

    - Соблюдать при исполнении настоящего Договора требования техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарные и иные нормы и требования действующего в Российской Федерации законодательства.

    - Вести техническую и прочую документацию, необходимую для исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном ТЗ. Вести журналы осмотров вверенного оборудования, профилактических мероприятий согласно ППР, проведения ремонтных работ и замены оборудования и расходных материалов. По окончанию отчетного периода (в конце календарного года) передает документацию по ведению учета выполненных мероприятий, заверенную руководителем компании Исполнителя, в службу Заказчика. Обеспечить сохранность и вернуть по требованию Заказчика всю документацию, предоставленную Исполнителю Заказчиком в ходе выполнения настоящего Договора.

    - Обеспечить круглосуточную телефонную связь с диспетчером для приема заявок от Заказчика на ремонт обслуживаемых систем. Обеспечить время реагирования по заявке Заказчика в течение одного часа и дальнейшее устранение неисправности в течение двух часов.

    - В случае утраты, хищения или порчи Имущества и/или документации Заказчика немедленно ставить об этом в известность Заказчика, а также принять все необходимые меры для восстановления имущества/документации и/или возмещения убытков Заказчика.

    - Заблаговременно предоставлять Заказчику информацию о причинах, влияющих на качество, сроки и объемы работ, оказываемых в рамках Договора.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя, ответственного за исполнение настоящего Договора со стороны Исполнителя, и передать Заказчику по телефону и/или e-mail его контактную информацию: ФИО, e-mail, телефон.

    - Действия или решения уполномоченного представителя являются официальными действиями или решениями со стороны Исполнителя. Представитель должен быть доступен ежедневно по одному из видов связи: e-mail, телефон.  Вся переписка между Сторонами, включая электронную, а также официальные переговоры по телефону или с применением иных технических средств, осуществляется по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

    - В обязанности представителя входит:

– информирование Заказчика по его требованию о ходе выполнения работ/оказания услуг по Договору;

– координация исполнения обязательств по Договору со стороны Исполнителя;

– оперативное (в течение дня) решение текущих вопросов по Договору. Если решение вопроса требует более длительного срока, уполномоченный представитель обязан проинформировать об этом Заказчика по телефону и/или e-mail.

Представителем Исполнителя по настоящему Договору является ____ (должность, ФИО), тел. +7(___) ______, e-mail: ____________

4.2.14.  Предоставленный Исполнителем персонал не вправе допускать какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального функционирования служб Заказчика, а также к нарушению служебной или коммерческой тайны Заказчика. Исполнитель обязан совершить все действия необходимые для соблюдения персоналом указанных требований.

4.2.15.  Использовать запасные части, химикаты, составы и другие расходные материалы, имеющие Сертификаты соответствия и Гигиенические сертификаты Минздрава РФ, обеспечивающие максимальные технико-экономические характеристики.

4.2.16.  Обеспечить задействованный на Объекте персонал спецодеждой с фирменной символикой Исполнителя.

4.2.17. Информировать Заказчика в случае наступления нештатной (аварийной) ситуации и любых третьих лиц (включая аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы), в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию о неисправностях аварийного характера в оборудовании и/или системах Объекта и незамедлительно приступает к ремонту неисправного оборудования и/или систем.

4.2.18. Согласовывать с Заказчиком срок проведения аварийно-восстановительных работ с учётом времени необходимого для поставки запасных частей и оборудования. До проведения аварийно-восстановительных работ Исполнитель разрабатывает и обеспечивает работу оборудования и систем по временным схемам в согласованный с Заказчиком срок.

4.2.19.  Исполнитель несет ответственность в течение гарантийного срока, установленного производителем за качество материала, запасных частей, узлов оборудования, используемого им при выполнении работ по настоящему Договору, и обязан в случае их низкого качества заменить за свой счет.

4.2.20. Исполнитель обязуется предупреждать Заказчика о работах, связанных с необходимостью отключения каких-либо систем и оборудования, не позднее чем за 24 часа до начала выполнения этих работ, за исключением аварийных ситуаций. Отключение систем и оборудования Заказчика осуществляется Исполнителем только в рамках исполнения настоящего Договора (с учетом всех приложений и дополнений) и не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Заказчика (за исключением аварийных ситуаций).

4.2.21. Предоставить Заказчику информацию о случаях работы оборудования с отклонениями от паспортных характеристик, отказах оборудования, а также рекомендации о необходимых технических мероприятиях по ремонту или замене неисправных частей в виде Акта с указанием причин и характера неисправности, перечнем необходимых запчастей, материалов и ремонтных работ, а также сроков их выполнения.

4.2.22. Обеспечить сохранность полученной от Заказчика технической документации, а также ее возврат Заказчику при окончании срока действия или в случае досрочного прекращения Договора.

4.2.23. Вести и хранить на Объекте  упорядоченную картотеку всех документов, относящихся к выполнению обязательств по Договору, при этом данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:

А) Документы, относящиеся к ремонту и техническому обслуживанию Объекта и его инженерных систем и оборудования, принятого Исполнителем на техническое обслуживание;

Б) Техническую документацию, полученную от Заказчика на технологические системы Объекта и инженерное оборудование;

В) Графики обслуживания инженерных систем Объекта, инструкции по эксплуатации и обслуживанию, инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности и т.п.;

Г) Предусмотренную Законом документацию по безопасной организации труда;

Д) Копии разрешений и лицензий, в том числе лицензии и разрешения, привлекаемых к исполнению Договора сторонних организаций и персонала;

Е) Отчётную документацию о потреблении энергоносителей;

Ж) Иную аналогичную информацию, имеющую отношение к имуществу Заказчика.

4.2.24. Обеспечить постоянный состав персонала (минимальную текучесть), производящего работы на Объекте Заказчика.

4.2.25. Выполнить обоснованную просьбу  Заказчика о замене любого сотрудника Исполнителя в согласованные сроки.

4.2.26. Вести отчётность и статистику, необходимую для планирования работ и затрат по содержанию и эксплуатации Объекта, и своевременно предоставлять Заказчику необходимую информацию для перспективного и оперативного планирования.

- Стоимость РАБОТ и порядок расчетов

  - Цена настоящего Договора является рассчитываемой, складывается из стоимости работ и услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора и не должна превышать  ____ (_____) рублей 00 копеек, включая НДС 20% (если применимо). (далее – Цена Договора).

  - В цену настоящего Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, а также вознаграждение Исполнителя.

  - Стоимость комплектующих, расходных материалов, запасных частей, инструментов, запасных частей, используемых при проведении работ по комплексной эксплуатации (техническое обслуживание зданий, сооружений, техническое обслуживание внешних объектов инженерного обеспечения зданий и сооружений, техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения, канализации,  инженерных коммуникаций) входит в стоимость Договора и включает НДС.

  - В стоимость технического обслуживания помимо регламентного (планового) обслуживания включаются внеплановые (экстренные) вызовы, количество и периодичность таких вызовов не ограничено.

  - Оплата за каждый отчетный период (календарный месяц) не должна превышать ____ (___ ) рублей 00 копеек, включая НДС. (если применимо) (далее – Цена отчетного периода).

  - Оплата отчетного периода производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами закрывающих документов за соответствующий отчетный период (Акта сдачи-приемки услуг, Акт выполненных работ, Универсальный передаточный документ) и на основании предоставленного Исполнителем счета.

  - Обязательство по оплате считается исполненным  в  момент списания денежных средств с корреспондентского  счета Заказчика.

  - Замечания Сторон к работам/услугам, основанные на оценке качества проведенных работ, эстетике и внешнем виде результата работ, интенсивности и периодичности проведения работ/услуг, должны быть выполнимыми и основываться на объективных критериях.

  - В случае наличия замечаний у Заказчика к объему и качеству выполняемых обязательств, такие замечания должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения.

  - Обязательства Исполнителя считаются выполненными только после подписания Сторонами Акта или УПД за отчетный период.

- Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств в соответствии с действующим российским законодательством и условиями настоящего Договора.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по устранению недостатков выполненных работ, указанных в мотивированном отказе Заказчика от подписания Акта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки выполнения обязательств, но не более 8% от указанной суммы. Пени уплачиваются сверх суммы убытков, указанных в п.6.3. настоящего договора.

  - Исполнитель возмещает Заказчику убытки, связанные с ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. Убытки компенсируются Исполнителем в  полном объеме.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 8% от суммы задолженности.

  - Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством для лиц, осуществляющих эксплуатацию инженерных систем и оборудования за обеспечение безопасной эксплуатации и технического обслуживания инженерных систем Объекта.

  - Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством для лиц, осуществляющих эксплуатацию инженерных систем и оборудования, за наличие/отсутствие необходимого для выполнения работ обучения, проверки знаний, допуска к самостоятельной работе сотрудников, направленных на Объект Заказчика.

  - Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему Договору в части последствий следующих действий Заказчика и/или третьих лиц, привлеченных Заказчиком или иными пользователями Объекта, если они не будут согласованы с Исполнителем:

- переоборудование Инженерных систем;

- вмешательство в Инженерные системы Объекта третьих лиц, привлеченных Заказчиком без согласования с Исполнителем;

- без согласования с Исполнителем установки, подключения и использования дополнительного оборудования мощностью, превышающей технологические возможности инженерных сетей Объекта;

- подключение и использование приборов и оборудования, не имеющих технических паспортов (свидетельств), не отвечающих требованиям безопасной эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.

  - Штрафные санкции, предусмотренные законодательством РФ и/или настоящим Договором, применяются и подлежат начислению только на основании соответствующих письменных претензий Сторон. При не предъявлении письменных претензий размер штрафных санкций признается равным нулю.

  - Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникновение которых Стороны не могли предвидеть или предупредить возможными мерами.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств  уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия, а также в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить другой Стороне выданные компетентным органом документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при условии выполнения Стороной, попавшей под влияние обстоятельств непреодолимой силы,  условий, указанных в п. 6.10. настоящего Договора.

  - Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.

  - Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты пропорционально выполненным работам без возмещения убытков.

  - В случае предоставления Исполнителем недостоверных или недостаточных/неполных сведений в Приложении № 5 - Сведения о цепочке собственников Исполнителя, а также предоставления Исполнителем недостоверной информации касающейся заверений, Исполнитель обязан, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованию Заказчика уплатить предусмотренную Договором неустойку в размере 50 (пятидесяти) процентов от Цены договора. При этом Заказчик наряду с неустойкой вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения Исполнителю реально понесенных расходов.

- срок действия, прекращениЕ, расторжениЕ договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной в правом верхнем углу на первой странице настоящего Документа, и действует до 30.09.2021 года, а в части произведения взаиморасчетов до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Истечение срока действия или досрочное расторжение Договора не прекращает финансовых обязанностей Сторон, если основания для расчетов возникли в течение срока действия Договора.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон на основании письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. При этом Заказчик вправе также потребовать от Исполнителя выплаты денежной суммы составляющей 10 (десять) процентов Цены Договора в порядке пункта 3 статьи 310 Гражданского кодекса РФ.

  - Настоящий Договор расторгается автоматически в момент расторжения (истечения срока действия) заключенного Заказчиком договора ссуды № ___ от ____г. между Заказчиком и Департаментом имущества города Москвы.

  - В случае досрочного расторжения или истечения срока действия настоящего Договора Стороны обязаны в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора завершить взаиморасчеты за работы/услуги, оказанные Исполнителем на момент расторжения Договора.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

  - В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о прямых и конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) и/или учредителях Исполнителя (далее – Информация), в соответствии со Сведениями о цепочке учредителей и собственников Исполнителя (Приложение № 5 к настоящему Договору).

  - Под прямыми выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все участники или акционеры Исполнителя. Под конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все и каждое физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей в уставном капитале Исполнителя, как хозяйственного общества.

  - Также Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об аффилированности Исполнителя (Приложение № 5 к настоящему Договору), прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) и/или учредителей Исполнителя с работниками Заказчика при наличии факта такой аффилированности. Аффилированность для целей настоящего Договора понимается в смысле, установленном российским законодательством, в частности, но не ограничиваясь этим, антимонопольным законодательством.

  - Указанные в пункте 8.1.  – 8.3. настоящего Договора условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, контрагенты или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких - либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по обнаруженным в рамках исполнения настоящего Договора фактам нарушения антикоррупционных условий (п. 8.5.) с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, обладающей коммерческой ценностью (далее «Конфиденциальная Информация»). К Конфиденциальной Информации относятся сведения, касающиеся самого факта заключения настоящего Договора, условий Технического Задания и плана выполнения работ; хода исполнения договорных обязательств; суммы и порядка оплаты выполненных работ; сведения, включающие практический опыт специалистов, участвующих в реализации настоящего Договора

  - Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности Сторон.

  - Исполнитель обязуется со своей стороны ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

  - В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить убытки второй Стороне. Под убытками Стороны понимают реальный ущерб и упущенную выгоду, которые определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Все информационные материалы, полученные Исполнителем от Заказчика, включая Конфиденциальную Информацию, представляющие собственность Заказчика, а также рабочие и итоговые материалы, включая результаты выполненных работ, не могут быть разглашены и/или переданы Исполнителем любым другим лицам, без взаимного согласия Сторон.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.	Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

10.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде.

10.4. На полученную претензию Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

  - Все изменения, вносимые в Договор, будут признаны действительными только в том случае, если они будут совершены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

  - Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме квалификацией и ресурсами для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

  - Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что:

- обладает всеми законными правами и полномочиями для заключения Договора и соблюдения и выполнения его положений;

- получил или надлежащим образом получит до начала выполнения обязательств по Договору, все необходимые разрешения и свидетельства.

  - Обмен юридически значимыми сообщениями производится путем совершения почтовых отправлений или доставки курьером. Сообщение считается доставленным в момент вручения его адресату, по адресу, указанному Стороной в разделе 12 настоящего Договора,  с соответствующей отметкой на конверте от принимающей стороны. Противодействие доставке, отказ от приемки почтовых отправлений, отказ от маркировки времени, даты и подписи должностного лица – приравнивается к злоупотреблению правом, согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ и влечет последствия, предусмотренные действующим законодательством.

  - Отправка юридически значимых сообщений посредством электронной почты, без последующего дублирования этих сообщений в порядке, предусмотренном пунктом 11.5 настоящего Договора не может считаться надлежащей, и не порождает юридических последствий для Сторон Договора.

  - Об изменении реквизитов (за исключением платежных), почтового адреса, предстоящей реорганизации или ликвидации Сторона, которой касаются эти изменения, обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

- Приложение № 1. Перечень инженерных систем и оборудования Объекта.

- Приложение № 2. Расчёт стоимости работ.

- Приложение № 3. Состав и периодичность работ. Техническое задание.

- - Приложение № 4. Требования к выполняемым работам.

- Приложение № 5. Сведения о цепочке собственников Исполнителя.

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| «________» | Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) |
| Юридический адрес: ______. Фактический адрес: _______. ОГРН: _____, ОКПО ______ ИНН / КПП: ______________ Банковские реквизиты: Р/счет: ____________ в Банк ______________, БИК ________, К/счет: _____________, тел.: _________, e-mail: ______________ | Адрес местонахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Фактический/почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18. Тел.: +7(495) 258-88-77. ИНН 7704280879, КПП 770401001 р/с 40703810738110001924 в ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810400000000225 БИК 044525225. |
| Генеральный директор | Директор |
| _________________/__________/ М.П. | ______________________/К.В. Варламов/ М.П. |

Приложение № 1

к договору № К4/5-20

от _____ 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

1. Перечень оборудования

| № п/п | Наименование системы | Расположение системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения и освещения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 2 | Системы горячего и холодного водоснабжения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 3 | Системы канализации и дренажей | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 4 | Система водяного пожаротушения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 5 | Система пожарной сигнализации | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 6 | Система оповещения о пожаре | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 7 | Лифтовое оборудование - Лифты пассажирские 4 шт. (2 из них имеют функцию ППП - перевозки пожарных подразделений) | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 8 | Система диспетчеризации и автоматизации инженерных систем |  |
|  | Системы ИБП |  |
| 9 | ИТП, система отопления | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 10 | Система дымоудаления | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 11 | Системы приточной и вытяжной вентиляции | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |
| 12 | Системы кондиционирования и холодоснабжения | в подвальном этаже здания, с первого по четвертый этаж здания |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: «_________» _________________/_______________/ М.П. | От Заказчика: Директор ФРИИ ____________________/К.В. Варламов/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № К4/5-20

от _____ 2020 года

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование системы | Ежемесячная стоимость работ по обслуживанию системы, включая НДС 20%, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы для проведения плановых регламентных работ (подотчётная статья) |  |
| 2 | Техническое обслуживание системы электроснабжения, в том числе испытание электрических сетей и освещения |  |
| 3 | Поверка средств индивидуальной защиты |  |
| 4 | Техническое обслуживание системы водоснабжения (ГВС, ХВС) |  |
| 5 | Техническое обслуживание системы канализации |  |
| 6 | Техническое обслуживание системы водяного пожаротушения (включая перемотку рукавов) |  |
| 7 | Обслуживание АПС и СОУЭ (противопожарные системы) |  |
| 8 | Обслуживание системы дымоудаления, ОЗК. |  |
| 9 | Обслуживание системы вентиляции (с учетом замены фильтров) |  |
| 10 | Техническое обслуживание лифтового оборудования (освидетельствование лифтового оборудования) |  |
| 11 | Диспетчеризация объекта (организация круглосуточной диспетчерской службы здания) и автоматизация инженерных систем |  |
| 12 | Техническое обслуживание теплового пункта, систем отопления. |  |
| 13 | Подготовка к отопительному сезону (включая поверку манометров 40 шт.) |  |
| 14 | Техническое обслуживание VRV |  |
| 15 | Услуги «Хаус-мастера» |  |
|  | Всего стоимость работ, включая НДС, руб. |  |

Оплата за каждый отчетный период (календарный месяц) не должна превышать ___ (___) рублей 00 копеек, включая НДС 20% (далее – Цена отчетного периода).

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________/_______________/ М.П. | От Заказчика: Директор ____________________/К.В. Варламов/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № К4/5-20

от _____ 2020 года

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие положения.

1.Предмет закупки: 	Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет выполнение работ и оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования Объекта в офисе Заказчика (административное здание).

2.Место оказания услуг\выполнения работ: г. Москва, Мясницкая дом 13 строение 18, общей площадью  5111,7 м2.

3.Сроки оказания услуг\выполнения работ: с 01.10.2020 года по 30.09.2021 года.

4.Характеристика оказания услуг\выполнения работ по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования административного здания:

4.1. Содержание инженерных систем в рабочем состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу, с заменой оборудования и материалов при регламентных и ремонтных  работах.

4.2. Выполнение плановых регламентных работ/услуг инженерных систем в соответствии с паспортными данными и инструкциями по эксплуатации.

4.3 Обслуживание системы приточной и вытяжной вентиляции

4.4. Обслуживание систем кондиционирования с использованием расходного материала Исполнителя, хладагентов и газов.

4.5 Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации системы оповещения.

4.6 Обслуживание и перезарядка огнетушителей.

4.7 Техническое обслуживание систем внутреннего противопожарного водопровода.

4.8. Ликвидация аварийных ситуаций.

4.9 Техническое обслуживание лифтового оборудования – вертикального транспорта (пассажирских лифтов и лифтов с режимом ППП).

4.10 Ежегодная аттестация лифтового оборудования.

4.11 Обслуживание системы электроснабжения.

4.12 Замена розеток, выключателей, предохранителей, магнитных пускателей.

4.13 Замена дроссельных ламп и светодиодных модулей.

4.14. Оборудование новых рабочих мест электрическими розетками и Структурированными Кабельными Системами (далее-СКС).

4.15. Поддержание в исправном состоянии запирающих устройств (замков) на дверях и окнах

4.16. Замена запирающих устройств.

4.17 Выполнение мелкого ремонта дверей, мебели, стен, покрытий полов, а также фасада здания по мере    необходимости, по заявкам Заказчика.

4.18 Локальная замена потолочных плит (в случае повреждения).

4.19   Обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения.

4.20. Устранение засоров в системах водопровода и канализации.

4.21 Ремонт и замена запорной арматуры.

4.22  Промывка системы отопления (ежегодно по окончании отопительного сезона).

4.23 Подготовка оборудования и индивидуального теплового пункта (далее-ИТП) к новому отопительному сезону.

4.24 Техническое обслуживание ИТП в период отопительного сезона.

4.25 Ведение журналов технического обслуживания и сопутствующей документации.

4.26 Ведение журналов учета потреблений электроэнергии.

4.27 Ведение журналов учета потреблений воды.

4.28 Ведение журналов учета тепловой энергии.

4.29 Обследование инженерных систем и оборудования Объекта, устранение аварийных ситуаций.

4.30 Ведения журналов по учету первичных средств пожаротушения.

Раздел 2. Регламенты проведения работ.

5. Регламент технического обслуживания тепловых пунктов

| № | Наименование оказание работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Технический осмотр тепловых пунктов |  |
| 1 | Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств. | ежедневно |
| 2 | Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием напряжения | по необходимости |
| 3 | Внешний осмотр и проверка технического состояния узла учёта. | ежедневно |
| 4 | Обход теплового пункта абонента с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования. | ежедневно |
| 5 | Снятие показаний основных контрольно – измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем тепловодоснабжения Заказчика. | ежедневно |
| 6 | Запись параметров работы инженерных систем в оперативный журнал теплового пункта. | ежедневно |
| 7 | Проверка соответствия записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданных в режимных картах; при необходимости произвести корректировку режимов работы инженерных систем ИТП. | ежедневно |
| 8 | Проверка состояния дверей и дверных запоров теплового пункта. | ежедневно |
| 9 | Проверка исходного положения запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ИТП.. | ежедневно |
| 10 | Проверка работы электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт. | ежедневно |
| 11 | Проверка на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы. | ежедневно |
| 12 | Проверка на отсутствие течи воды через сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры. | ежедневно |
| 13 | Проверка на отсутствие затоплений технических подполий и подвальных помещений теплового пункта сетевой водой. | ежедневно |
| 14 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости откорректировать режим работы. | еженедельно |
| 15 | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием. | еженедельно |
| 16 | Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с пополнением смазки до необходимого уровня. | еженедельно |
| 17 | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла. | еженедельно |
| 18 | Проверка на ощупь нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60 - 700С или обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их. | еженедельно |
| 19 | Проверка на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления. | еженедельно |
| 20 | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка на их работоспособность. | еженедельно |
| 21 | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтянуть уплотнения. | еженедельно |
| 22 | Проверка целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена сгоревших ламп новыми. | еженедельно |
| 23 | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления. | еженедельно |
| 24 | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. | еженедельно |
| 25 | Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости). | еженедельно |
| 26 | Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей и крепежа. | еженедельно |
| 27 | Проверка целостности ламп освещения помещения. | еженедельно |
| 28 | Внешний осмотр надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал теплового пункта. | еженедельно |
| 29 | Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии. | еженедельно |
| 30 | Проверка противопожарного состояния помещения теплового пункта. Уборка из помещения горючих и легковоспламеняющихся материалов. | еженедельно |
| 31 | Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах в течение прошедшей недели. | еженедельно |
| 32 | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов. | еженедельно |
| 33 | Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации теплового пункта. | еженедельно |
| 34 | Запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания. | еженедельно |
| 5.2. | Техническое обслуживание тепловых пунктов |  |
| 1 | Проверка на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций. | ежемесячно |
| 2 | Проверка правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов. | ежемесячно |
| 3 | Проверка на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки. | ежемесячно |
| 4 | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверку надежности крепления приборов). | ежемесячно |
| 5 | Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху). | ежемесячно |
| 6 | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей. | ежемесячно |
| 7 | Проверка характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверка затяжки винтов, крепящих сердечников. | ежемесячно |
| 8 | Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистка их до металлического блеска. | ежемесячно |
| 9 | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки. | ежемесячно |
| 10 | Проверка соосности валов насосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки. | ежемесячно |
| 11 | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений. | ежемесячно |
| 12 | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов. | ежемесячно |
| 13 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек воды. | ежемесячно |
| 14 | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. | ежемесячно |
| 15 | Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации. | ежемесячно |
| 16 | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. | ежемесячно |
| 17 | Снятие показаний потребленной тепловой энергии с теплосчетчика с передачей их в энергоснабжающую организацию. | ежемесячно |
| 18 | Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного технического обслуживания. | ежемесячно |
| 5.3. | Техническое обслуживание всего инженерного оборудования |  |
| 1 | Технический осмотр всего инженерного оборудования, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. | ежегодно |
| 2 | Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием и приборами (запасные части и инструменты), при необходимости принять меры по доукомплектации. | ежегодно |
| 3 | Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей. | ежегодно |
| 4 | Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металлического блеска, затяжка болтовых соединений и смазка консистентной смазкой. | ежегодно |
| 5 | Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещенности помещений. | ежегодно |
| 6 | Проведение комплекса электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта. | ежегодно |
| 7 | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах. | ежегодно |
| 8 | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (с помощью имитаций). | ежегодно |
| 9 | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки систем отопления. | ежегодно |
| 10 | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров. | ежегодно |
| 11 | Выявление и устранение причин при осмотрах и проверках на функционирование неисправностей и недостатков. При необходимости замена неисправного оборудования, приборов и электроаппаратов на исправные из ремонтного фонда (или новые). | ежегодно |
| 12 | Проверка и восстановление тепловой изоляции водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры. | ежегодно |
| 13 | Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей. | ежегодно |
| 14 | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом. | ежегодно |
| 15 | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников. | ежегодно |
| 16 | Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов. | ежегодно |
| 17 | Прочистка фильтров. | ежегодно |
| 18 | Промывка и очистка грязевика. | ежегодно |
| 19 | Подкраска оборудования, трубопроводов. | ежегодно |
| 20 | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов. | ежегодно |
| 21 | Мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на данном конкретном тепловом пункте. | ежегодно |
| 22 | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | ежегодно |
| 23 | Очистка поверхностей нагрева водоподогревателей систем горячего водоснабжения (1 раз в 2 года) и систем отопления (1 раз в 4 года). Опрессовка давлением 1.25 рабочего межтрубного пространства водоподогревателей и сдача испытаний на плотность и прочность представителю теплоснабжающей организации под роспись в накопительной ведомости. | ежегодно |
| 24 | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах. | ежегодно |
| 25 | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта представителю теплоснабжающей организации с оформлением ведомости поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону. | ежегодно |
| 26 | Запись в оперативном журнале о выполнении операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону. | ежегодно |
| 27 | Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем, заданных режимными картами. | ежегодно |

6. Регламент технического обслуживания систем электроснабжения

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Техническое обслуживание системы электроснабжения |  |
| 1 | Проверка надежности крепления источника питания. | ежемесячно |
| 2 | Чистка поверхности источников (шкафов) электропитания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса. | ежемесячно |
| 3 | Проверка исправности органов управления источников (шкафов) электропитания. | ежемесячно |
| 4 | Проверка соответствия номинала и исправности предохранителей. | ежемесячно |
| 5 | Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источников (шкафов) электропитания. | ежемесячно |
| 6 | Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности источников (шкафов) электропитания. | ежемесячно |
| 8 | Внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок. | ежемесячно |
| 9 | Контроль целостности экранирования провода. | ежемесячно |
| 10 | Удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей. | ежемесячно |
| 11 | Контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов. | ежемесячно |
| 12 | Проверка наличия технологического запаса проводов. | ежемесячно |
| 13 | Проверка состояния качества соединения кабелей питания в распределительных щитах. | ежемесячно |
| 14 | Ведение эксплуатационно-технической документации. | ежемесячно |

7. Регламент технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации система оповещения и управления эвакуацией

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Технический осмотр автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией |  |
| 7.1.1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, прочих устройств системы) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. | ежемесячно |
| 7.2 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-2). |  |
| 7.2.1 | Проверка работоспособности оконечных устройств проверка исправности световой индикации, положения переключателей. | ежемесячно |
| 7.3 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-3). |  |
| 7.3.1 | Резервное копирование данных (при необходимости). | ежемесячно |
| 7.3.2 | Проверка соответствия графических мнемосхем. | при необходимости |
| 7.3.3 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| 7.3.4 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежемесячно |
| 7.3.5 | Проверка работоспособности системы с составлением «Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта, систем автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре». | ежемесячно |
| 7.3.6 | Чистка извещателей (способ определяется в зависимости от типа извещателя). | 2 раза в год |
| 7.4 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (ТО-4). |  |
| 7.4.1 | Комплексное опробование системы. | 2 раза в год |
| 7.4.2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 7.4.3 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | ежегодно |
| 7.4.4 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. | ежегодно |
| 7.4.5 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров. | по необходимости |
| 7.4.6 | Устранение неисправностей. | по необходимости |
| 7.5 | Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования оборудования по назначению. | ежегодно |

8. Регламент технического обслуживания систем внутреннего противопожарного водопровода

| № | Наименование работ\услуг |  |  | Периодичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Осмотр внутреннего противопожарного водопровода |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления). |  |  | ежемесячно |  |  |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры. |  |  | ежемесячно |  |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  |  | ежемесячно |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  |  | ежемесячно |  |  |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. |  |  | ежемесячно |  |  |
| 8.2. | Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода |  |  |  |  |  |
| 1 | Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды с регистрацией в журнале. |  |  | раз в 6 месяцев |  |  |
| 2 | Испытание на водоотдачу с оформлением Акта и Протокола испытаний. |  |  | раз в 6 месяцев (весной, осенью) |  |  |
| 3 | Испытания клапанов пожарных кранов с записью в Протокол. |  |  | раз в 6 месяцев |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. |  |  | раз в 6 месяцев |  |  |
| 5 |  | Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. |  | ежегодно |  |  |
| 6 |  | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах. |  | ежегодно |  |  |
| 7 |  | Перекатка рукавов на новый шов в двойную скатку. |  | ежегодно |  |  |
| 8 |  | Метрологическая проверка КИП. |  | ежегодно |  |  |
| 9 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |  | ежегодно |  |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. |  | ежегодно |  |  |
| 11 |  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |  | ежегодно |  |  |
| 12 |  | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. |  | по необходимости |  |  |
| 8.2. |  | Предоставление отчетных документов по ВПВ (внутренний противопожарный водопровод). |  |  |  |  |
| 1 |  | Акт проверки на работоспособность (если есть пожарная автоматика). |  | раз в квартал |  |  |
| 2 |  | Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность. |  | раз в квартал |  |  |
| 3 |  |  | Протокол проверки ВПВ на водоотдачу (весной и осенью). |  | два раза в год |  |
| 4 |  |  | Акт испытаний ВПВ на работоспособность. |  | два раза в год |  |
| 5 |  |  | Протокол измерения сопротивления защитного и рабочего заземления. |  | ежегодно |  |
| 6 |  |  | Протокол измерения сопротивления изоляции электрических цепей. |  | ежегодно |  |
| 7 |  |  | Акт гидравлических и пневматических испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |  | ежегодно |  |

9. Регламент технического обслуживания огнетушителей

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Техническое обслуживание огнетушителей |  |
| 1 | Осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему. | ежеквартально |
| 2 | Внешний осмотр. На предмет: - отсутствия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - наличие опломбированного предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя); - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Ведение журнала учета первичных средств пожаротушения. | ежеквартально |
| 3 | Контроль срока перезарядки / срока эксплуатации. |  |
| 4 | Чистка от пыли и грязи. | ежеквартально |
| 5 | При необходимости, локальная покраска корпуса огнетушителя. | ежеквартально |
| 6 | Замена поврежденных огнетушителей (на исправные из ЗМП заказчика)** | ежеквартально |
| 7 | Внеплановый ремонт или утилизация поврежденных огнетушителей. | ежеквартально |
| 8 | О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале. | ежеквартально |
| 9 | Техническое обслуживание углекислотных огнетушителей. | ежегодно |
| 10 | Контроль утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей (5% масс, первоначального значения массы ОТВ, но не более 50г.). | ежегодно |
| 11 | Внеплановая перезарядка огнетушителя (в случае отклонения массы огнетушащего вещества). | при необходимости |
| 12 | Плановое переосвидетельствование корпуса огнетушителя с перезарядкой. | при необходимости |

10. Регламент технического обслуживания системы противодымной защиты

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Техническое обслуживание противодымной защиты |  |
| 1 | Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно, при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам) | ежемесячно |
| 2 | Профилактические работы (очистка наружных поверхностей оборудования, проверка крепления, смазка элементов системы). | ежемесячно |
| 3 | Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением. | ежемесячно |
| 4 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации. | ежемесячно |
| 5 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы с составлением «Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Система противодымной защиты». | раз в 3 месяца |
| 7 | Проверка работоспособности системы противодымной защиты при проведении проверки работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. | раз в 6 месяцев |
| 8 | Ежегодная проверка соответствия схемных решений противодымной вентиляции объекта данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 9 | Проверка соответствия количества, монтажных положений и технических данных вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 10 | Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных вентиляторов приточной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 11 | Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных дымовых, противопожарных нормально закрытых клапанов данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 12 | Проверка соответствия конструктивного исполнения огнестойких воздуховодов (каналов) приточно-вытяжной противодымной вентиляции данным вентиляционных паспортов. | ежегодно |
| 13 | Проверка включения приточно-вытяжной противодымной вентиляции при поступлении сигнала «пожар» от системы АПС. | ежегодно |
| 10.2 | Техническое обслуживание противодымной защиты |  |
| 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 2 | Периодические испытания систем противодымной защиты. | раз в год |
| 3 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений. Сверка с данными паспортов. | ежегодно |
| 4 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из коридоров (холлов), расположенных на путях эвакуации. Сверка с данными паспортов. | ежегодно |
| 5 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений, защищенных установками газового аэрозольного и порошкового пожаротушения. Сверка с данными паспортов. | ежегодно |
| 6 | Измерение фактических значений избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток). | ежегодно |
| 7 | Измерение фактических значений избыточного давления в шахтах лифтов. | ежегодно |
| 8 | Измерение фактических значений избыточного давления в тамбур-шлюзах. | ежегодно |
| 9 | При проведении периодических испытаний должны подлежать контролю не менее 30 % от общего количества систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, выделенных методом случайного выбора. | ежегодно |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | ежегодно |
| 11 | Освидетельствование системы противодымной защиты на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению. | ежегодно |
| 12 | Замена или восстановление элементов системы, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | по мере необходимости |

11. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования, сплит-систем.

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Техническое обслуживание кондиционеров, сплит-систем |  |
| 1 | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций кондиционера. | ежеквартально |
| 2 | Проверка электропитания по фазам, проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току (для 3-х фазных систем). | ежеквартально |
| 3 | Проверка работоспособности компрессора и сплит-системы в целом. | ежеквартально |
| 4 | Проверка состояния силовых и управляющих электрических кабелей. Протяжка резьбовых электрических соединений наружного и внутреннего блоков. | ежеквартально |
| 5 | Проверка рабочего давления и дозаправка по необходимости. | ежеквартально |
| 6 | Тестирование пульта управления. | ежеквартально |
| 7 | Проверка герметичности фреонового контура. | ежеквартально |
| 8 | Проверка состояния воздушного фильтра внутреннего блока, при необходимости промывка. | ежеквартально |
| 9 | Чистка и антибактериальная обработка теплообменника внутреннего блока. | раз в полгода |
| 10 | Проверка и чистка лопастей вентиляторов. | ежеквартально |
| 11 | Проверка работы дренажной системы чистка по необходимости. | ежеквартально |
| 12 | Проверка работы трубчатого электронагревателя (ТЭН) подогрева масла в картере компрессора. | ежеквартально |
| 13 | Проверка загрязненности и чистка теплообменника внешнего блока. | Ежеквартально |

12. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию вентиляторных доводчиков (фанкойлов)

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | Техническое обслуживание фанкойлов |  |
| 1 | Внешний осмотр оборудования. | ежеквартально |
| 2 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току). | ежеквартально |
| 3 | Тестирование пульта управления. | ежеквартально |
| 4 | Контроль состояния фильтров, чистка фильтров. | ежеквартально |
| 5 | Проверка работы дренажной системы оборудования, по необходимости осуществляется чистка дренажа. | ежеквартально |
| 6 | Чистка корпуса и передней панели блока. | ежеквартально |
| 7 | Очистка входных и выходных жалюзи блока. | ежеквартально |
| 8 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений. | ежеквартально |
| 9 | Диагностика и устранение посторонних шумов. | ежеквартально |
| 10 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей электропитания. | ежеквартально |
| 11 | Чистка дренажного поддона. | раз в полгода |
| 12 | Контроль и отладка трехходового клапана и балансировочных кранов. | раз в полгода |
| 13 | Чистка теплообменника. | ежегодно |
| 14 | Контроль и чистка состояния водяных фильтров грязевиков со стальной сеткой на загрязнение. | ежегодно |
| 15 | Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя. | ежегодно |
| 16 | Проверка состояния электрических кабелей и обтяжка соединений. | ежегодно |
| 17 | Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов, воздушного теплообменника. | ежегодно |

13. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию вентиляторов

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Техническое обслуживание вентиляторов |  |
| 1 | Инженерный осмотр вентиляторов проверка правильности работы, запись результатов осмотра. | ежеквартально |
| 2 | Проверка на предмет побочных шумов, вибраций и перегрева, запись результатов. | Ежеквартально |
| 3 | Исследование гибких связей. Запись результатов. | ежеквартально |
| 4 | Полная проверка надежности крепления вращающихся механизмов, лопастей, болтов, гаек и других соединений. | ежегодно |
| 5 | Осмотр антивибрационных устройств и креплений. | еженедельно |
| 6 | Проверка надежности крепления. | 1 раз в 6 месяцев |
| 7 | Запись выявленных дефектов. | 1 раз в 6 месяцев |
| 8 | Проверка подшипниковых механизмов на предмет перегрева и шумности. | Ежеквартально |
| 9 | Проверка износа ремней их натяжения и правильности посадки. Замена ремней в случае необходимости. | Ежеквартально |
| 10 | Тестирование изоляции двигателя. Запись результатов. | Ежегодно |
| 11 | Измерение величины проходящего тока. Запись результатов. | Ежегодно |
| 12 | Осмотр электрической проводки, проверка соединений. Запись результатов. | Ежегодно |
| 13 | Проверка воздушных проходов вентилятора, устранение пыли и грязи. | 1 раз в 6 месяцев |
| 14 | Очистка лопастей вентилятора, запись обнаруженных дефектов. | 1 раз в 6 месяцев |
| 15 | Полная очитка корпуса вентилятора снаружи. | Ежегодно |
| 16 | Запись доклада о состоянии приборов. | Ежеквартально |

14. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию воздухонагревателей и воздушных фильтров

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Техническое обслуживание калориферов |  |
| 1 | Визуальный осмотр калорифера на предмет загрязнения и повреждений. | ежеквартально |
| 2 | Проверка ровности обогрева поверхностей. | ежеквартально |
| 3 | Проверка и устранение утечек теплоносителя. | ежеквартально |
| 4 | Удаление воздуха из системы. | ежеквартально |
| 5 | Чистка змеевиков, удаление пыли. | Ежеквартально |
| 14.2. | Техническое обслуживание воздушных фильтров |  |
| 1 | Остановка вентиляторов. | ежеквартально |
| 2 | Проверка состояния фильтров. | ежеквартально |
| 3 | Замена фильтров в случае необходимости. | ежеквартально |
| 4 | Запись обнаруженных поломок и дефектов. | ежеквартально |

15. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию элементов автоматики приточных систем

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 15.1. | Техническое обслуживание заслонок |  |
| 1 | Визуальный осмотр заслонок. | ежеквартально |
| 2 | Проверка открытия и закрытия заслонок. | ежеквартально |
| 3 | Чистка заслонок, необходимый ремонт. | ежеквартально |
| 15.2. | Техническое обслуживание электрических исполнительных механизмов |  |
| 1 | Проверка открытия и закрытия вручную. | ежеквартально |
| 2 | Проверка оборудования на предмет износа. | ежеквартально |
| 3 | Проверка и закрепление кабельных соединений. | ежеквартально |
| 4 | Тестирование обратной связи. | ежеквартально |
| 5 | Проверка и переустановка пороговых значений. | ежеквартально |
| 15.3. | Техническое обслуживание контроллеров |  |
| 1 | Проверка параметров питания и состояния предохранителей. | ежеквартально |
| 2 | Проверка правильности установок и начальных параметров. | ежеквартально |
| 3 | Корректировка установок и начальных параметров (по необходимости). | ежеквартально |
| 4 | Проверка правильности функционирования контроллера. | ежеквартально |
| 5 | Проверка и закрепление кабельных соединений. | ежеквартально |
| 6 | Проверка связи датчиков и исполнительных механизмов с контроллером. | ежеквартально |
| 7 | Проверка на предмет загрязнений. | ежеквартально |
| 8 | Чистка контроллеров. | ежеквартально |
| 15.4. | Техническое обслуживание сенсоров, термостатов и гидростатов |  |
| 1 | Замер выходных характеристик и сравнение с номинальными. | Ежеквартально |
| 2 | Проверка и закрепление кабельных соединений | ежеквартально |
| 3 | Ремонт или замена в случае необходимости | ежеквартально |
| 4 | Проверка на предмет загрязнений | ежеквартально |
| 5 | Чистка оборудования | ежеквартально |

16. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию регуляторов частоты вращения

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 16.1. | Техническое обслуживание регуляторов частоты вращения |  |
| 1 | Проверка параметров питания и состояния предохранителей. | ежеквартально |
| 2 | Замер выходных характеристик и сравнения с номинальными. | ежеквартально |
| 3 | Проверка правильности уставок и начальных параметров. | ежеквартально |
| 4 | Корректировка уставок и начальных параметров. | ежеквартально |
| 5 | Проверка правильности функционирования регулятора. | ежеквартально |
| 6 | Проверка и закрепление кабельных соединений. | ежеквартально |
| 7 | Проверка связи регулятора с приводами вентиляторов. | ежеквартально |
| 8 | Проверка на предмет загрязнения. | ежеквартально |
| 9 | Чистка регуляторов. | ежеквартально |

17. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию циркуляционных насосов

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 17.1. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов |  |
| 1 | Проверка измерительных приборов. | ежеквартально |
| 2 | Смазка подшипников двигателей насосов, кроме двигателей с «мокрым ротором» и двигателей с необслуживаемыми подшипниками. | ежеквартально |
| 3 | Чистка защитных кожухов. | ежеквартально |
| 4 | Тестирование величины электрического тока. | ежеквартально |
| 5 | Проверка правильности функционирования. | ежеквартально |
| 6 | Проверка прокладок на предмет протечек. | ежеквартально |
| 7 | Проверка плотности закрепления болтов и соединений. | ежеквартально |
| 8 | Проверка надежности электрических соединений. | ежеквартально |

18. Система диспетчеризации и автоматизации инженерных систем

| № | Наименование работ\услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 18.1. | Система диспетчеризации и автоматизации инженерных систем |  |
| 1 | Проверка работоспособности оборудования на диспетчерском пункте. | еженедельно |
| 2 | Диагностика состояния автоматики | еженедельно |
| 3 | Диагностика состояния приборов учета и контроля, размещенных непосредственно на инженерном оборудовании (на элементах инженерной системы) | еженедельно |
| 4 | Проверка правильности показаний приборов учета и контроля | еженедельно |
| 5 | Оценка скорости работы системы диспетчеризации | еженедельно |
| 6 | Регулировка систем | по мере необходимости |

19. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию  лифтового  оборудования (вертикального транспорта)

19.1. Цель выполнение работ/оказание услуг - обеспечивать бесперебойную и безопасную работу лифтов путем своевременного и качественного выполнение работ/оказание услуг  по техническому обслуживанию своим персоналом в соответствии с настоящим техническим заданием, инструкциями безопасности, требованиями,  ГОСТ № Р 53780-2010, Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС О 1112011 Безопасность лифтов" утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824  и другими нормативными документами, регламентирующими безопасную эксплуатацию лифтов.

19.2. Характеристика оборудования:

Изготовитель лифтов ПАО <Карачаровский механический завод>

Назначение лифты пассажирские 2 из них имеют функцию ППП (перевозка пожарных подразделений)

Кол-во лифтов – 4 шт:

грузоподъемность 1000 кг; V=1,0м/с; 4 этажа

грузоподъемность 1000 кг; V=1,0м/с; 4 этажа.

грузоподъемность 1000 кг; V=1,0м/с; 3 этажа.

грузоподъемность 630 кг; V=1,0м/с; 3 этажа.

Режим работы лифтов - круглосуточный.

19.3. Графики выполнения работ/оказания услуг на лифтовом оборудовании (вертикальном транспорте):

19.3.1. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Проверка освещенности этажных площадок, кабины лифта, шахты, машинного помещения | Не реже одного раза в месяц. |
| --- | --- |
| Проверка исправности механической части кнопок вызывных н приказных аппаратов | Не реже одного раза в месяц. |
| Проверка точности остановки, отсутствия вибраций и посторонних шумов при контрольной поездке на лифте | Не реже одного раза в месяц. |
| Осмотр оборудования в шахте и очистка его от загрязнений | Не реже одного раза в месяц. |
| Осмотр оборудования в машинном помещении и очистка его от загрязнений | Не реже одного раза в месяц. |
| Проверка уровня и состояния масла в лебедке | Не реже одного раза в месяц. |
| Смазка направляющих кабины и противовеса | Не реже одного раза в месяц. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | Не реже одного раза в месяц. |
| Техническое обслуживание диспетчерской связи | Не реже одного раза в месяц. |

19.3.2. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Работы, предусмотренные ТО-1 | не реже одного раза в 3 месяца. |
| --- | --- |
| Технический осмотр тормоза лебедки | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Проверка состояния канатов, подвески, устройства слабины тяговых канатов (СПК) | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Технический осмотр привода дверей кабины | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Технический осмотр дверей шахты, замков и контактов дверей шахты | не реже одного раза в 3 месяца. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | не реже одного раза в 3 месяца. |

19.3.3. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Работы, предусмотренные ТО-3 | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| --- | --- |
| Технический осмотр лебедки | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Технический осмотр ограничителя скорости (ОС), вводного устройства (ВУ), контроллера | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Осмотр оборудования в верхней части шахты, очистка от загрязнений | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Осмотр оборудования в приямке лифта и под кабиной лифта, очистка его от загрязнений | не реже одного раза в 6 месяцев. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | не реже одного раза в 6 месяцев. |

19..3.4. Техническое обслуживание лифтового оборудования:

| Работы, предусмотренные ТО-6 | не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию. |
| --- | --- |
| Проверка действия узлов безопасности (ловители, ОС, СПК, концевые выключатели и т.д.) | не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию. |
| Устранение неисправностей, обнаруженных при осмотре | не реже одного раза в 12 месяцев, совмещается с подготовкой к периодическому освидетельствованию. |

19.4. Перечень деталей и материалов, устанавливаемых на лифтах, должен заноситься в журнал расхода материалов по участку и предъявляться по требованию Заказчика.

Список узлов и деталей, заменяемых при ТО за счет Исполнителя и входящие в стоимость работ/услуг:

Лампы накаливания для освещения кабины, шахты и приямка (кроме энергосберегающих).

Модули вызывных аппаратов и приказных постов.

Вкладыши башмаков кабины и противовеса.

Вкладыши башмачков ДШ и ДК.

Необходимый объем смазывающих и чистящих материалов.

Ветошь.

Феродо для тормозных колодок.

Насадки контактные на пускатели.

Изоляционные материалы.

Предохранители (плавкие вставки).

Ремни привода дверей.

Ролики ДШ.

Ролики ДК.

Электрические контакты ДШ, ДК.

Концевые выключатели.

Бобышки троса О.С.

Пластиковые плафоны светильников кабины.

Стяжное кольцо канатов.

Отводка.

Пружины подвески противовеса.

Клепки, крепежные и соединительные элементы (метизы).

Тросик связи.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: /_______________/ М.П. | От Заказчика: ____________________/К.В. Варламов/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору № К4/5-20

от _____ 2020 года

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

- В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет выполнение следующих работ по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования по адресу Объекта:

  - Содержание инженерных систем в рабочем состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу, с заменой оборудования и материалов при регламентных и ремонтных  работах.

  - Производство профилактических работ на оборудовании инженерных систем в соответствии с паспортными данными и инструкциями по эксплуатации.

  - Выполнение плановых регламентных работ/услуг.

  - Консервация, расконсервация холодильных машин с использованием собственного расходного материала, хладагентов и газов.

  - Обслуживание и перезарядка огнетушителей.

  - Ликвидация аварийных ситуаций.

  - Замена розеток, выключателей и предохранителей.

  - Оборудование новых рабочих мест электрическими розетками и СКС.

  - Поддержание в исправном состоянии запирающих устройств (замков) на дверях и окнах и их замена.

  - Выполнение мелкого ремонта дверей, мебели, стен, покрытий полов, а также фасада здания (по мере необходимости за счет Исполнителя).

  - Локальная замена потолочных плит (в случае повреждения).

  - Выполнение мероприятий по подготовке к зиме.

  - Замена люминесцентных ртутьсодержащих дроссельных ламп и светодиодных модулей.

  - Утилизация ламп с предоставлением Актов утилизации.

  - Устранение засоров в системах водопровода и канализации.

  - Обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения.

  - Ремонт и замена запорной арматуры.

  - Подготовка оборудования и ИТП к новому отопительному сезону.

  - Ведение журналов технического обслуживания и сопутствующей документации.

  - Ведение журналов учета потреблений электроэнергии.

  - Ведение журналов учета потреблений воды.

  - Ведение журналов учета тепловой энергии.

  - Обследование инженерных систем и оборудования Объекта, устранение аварийных ситуаций.

- Требования к выполнению работ:

  - Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технической документации к соответствующему оборудованию.

  - Весь персонал Исполнителя должен быть аттестован по технике безопасности, пожарной безопасности и  электробезопасности.

  - Дежурный персонал Исполнителя должен посещать Объект в соответствии с графиком технического обслуживания, каждое посещение фиксируется в тетради регистрации операций технического обслуживания.

  - Исполнителем должна быть обеспечена круглосуточная телефонная связь с диспетчером для приема заявок от Заказчика на ремонт обслуживаемых систем.

  - В стоимость технического обслуживания помимо регламентного (планового) обслуживания включаются внеплановые (экстренные) вызовы, количество и периодичность таких вызовов не ограничено.

  - Бригада специалистов, по вызову Заказчика, обязана оперативно прибыть на объект для диагностики неисправности и принятия мер для устранения аварийной ситуации в течение 1 часа.

  - Результаты работ фиксируются в журналах по техническому обслуживанию.

  - Требования реализуются Исполнителем своими силами с использованием собственных  инструментов и материалов, основная часть из которых должна находиться на Объекте.

  - Своевременно, согласно графику, в соответствии с приложениями к настоящему Договору, проводить профилактические осмотры оборудования включенного в состав технических средств, подлежащего техническому обслуживанию, с отметкой о выполнении и обнаруженных недостатках в Журнале по техническому обслуживанию.

  - Исполнитель должен обеспечить выполнение комплекса регламентных работ по поддержанию оптимальных рабочих параметров оборудования в соответствии с требованиями технической документации на обслуживаемое оборудование, с отметкой в Журнале по техническому обслуживанию.

  - При обнаружении неисправностей в оборудовании, силами дежурного персонала Исполнителя, незамедлительно перейти на использование резервного комплекта с оповещением ремонтной бригады о возникших неполадках и соответствующей записью в Журнале по техническому обслуживанию. Выполнять текущий ремонт вышедшего из строя насосного оборудования, схем управления и защиты, с отметкой в Журнале по техническому обслуживанию.

  - При выполнении работ соблюдать правила действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований Администрации Заказчика.

  - При выполнении работ соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.

  - Контроль за организацией технического обслуживания и ремонта осуществляется Заказчиком, который вправе привлекать для этих целей и другие сторонние организации.

  - Все услуги по техническому обслуживанию должны оказываться персоналом, удовлетворяющим соответствующим квалификационным требованиям, аттестованным в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе.

  - Допускаются к применению материалы, имеющие необходимые сертификаты и разрешение для использования на территории РФ, соответствующие техническим и иным требованиям, не наносящим вред потребителям и окружающей среде.

  - Все виды, объемы и сроки оказываемых услуг в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком с составлением графика и актов выполненных услуг.

  - Система технического обслуживания состоит из периодических технических осмотров лифтов, текущих ремонтов и круглосуточного аварийно-технического обслуживания и проводится в целях постоянного поддержания технически исправного состояния и восстановления работоспособности лифтового оборудования. Техническое обслуживание предусматривает проведение периодических проверок электронного, электрического и механического оборудования лифтов, смазку, чистку, наладку, регулировку, ремонт отдельных узлов лифтового оборудования, замену мелких деталей в целях предотвращения сбоев в эксплуатации и поддержания эксплуатационных режимов.

  - Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

  - Исполнитель обеспечивает надлежащее техническое обслуживание оборудования в порядке и в объеме, указанном в инструкциях завода-изготовителя оборудования, устраняет неисправности возникшие в период эксплуатации оборудования, не реже 1 (одного) раза в месяц проводит наладочные и ремонтные работы согласно требований Технического регламента, ГОСТ № Р 53780-2010, а также иных действующих нормативных документов в том числе: «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС О 1112011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, ГОСТ: ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года № 44-ст.

  - Исполнитель принимает участие в проведении: периодического (один раз в год) технического освидетельствования оборудования; контрольных осмотров оборудования, проводимых по требованию уполномоченных органов (Ростехнадзора, инженерных центров). Регламентные работы выполняются с 9-00 до 18-00 в рабочие дни.

  - Исполнитель,  осуществляющий ТО лифтов должен иметь достаточную квалификацию, на наладку и ремонт систем, то есть наличие необходимых профессиональных знаний способностей и допусков.

  - Исполнитель после получения сообщения диспетчером Заказчика заявки о неисправности оборудования, гарантируется прибытие специалиста подрядчика в течение 2 часов с 9.00 до 18.00 в рабочее время (понедельник-пятница), в течение 4 часов, в остальное время, за исключением случая остановки лифта с находящимися в нем пассажирами.

  - Время устранения неисправности оборудования зависит от ее типа и причины, Заказчик будет проинформирован о сроке выполнения, если на устранение неисправности требуется более 4 часов.

  - В случае непредвиденной остановки лифта с находящимися в нем пассажирами, Исполнитель осуществляет эвакуацию пассажиров из кабины лифта в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления вызова на пульт диспетчерской аварийной службы Исполнителя в том числе в выходные и праздничные дни.

  - Составлять графики проведения технического обслуживания на месяц, квартал, год, капитального ремонта, организовать их выполнение в установленные сроки согласно прохождению технического обслуживания.

  - Обеспечивать подготовку оборудования к технической оценке  соответствия и представлять их экспертной организации.

  - Обеспечить проведение оценки лифта при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования лифтов в соответствии разработанным и согласованным с заказчиком и органом сертификации, но не реже одного раза в 12 месяцев.

  - Каждый сотрудник должен быть укомплектован средством индивидуальной защиты и спецодеждой с логотипами организации. Лица, не имеющие, удостоверений и аттестатов по соответствующим видам работ, без спецодежды и средств индивидуальной защиты - к работам не допускаются.

3. Состав находящейся на объектах дежурной смены приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Состав дежурной смены.

| Должность | Ед. изм. | Кол-во | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Хаус мастер | чел. | 1 | Будни с 8 до 17 часов |
| Диспетчер-инженер | чел. | 4 | Ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю |
| Ответственный от компании | чел. | 1 | По необходимости |

4. Требования к исполнителю при работе на Объекте

1. Наличие у организации-исполнителя Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно Федеральному закону № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности.

2. Наличие административно-технического оперативно-ремонтного персонала, подготовленного и аттестованного в соответствии с требованиями законодательств Российской Федерации, а именно:

- правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ ОТ 13.01.2003 №6;

- межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности ) при эксплуатации электроустановок ,

Утвержденными  Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. №328н,

-правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

3. В качестве персонала организации-исполнителя для работы на Объекте могут быть привлечены только лица, прошедшие обучение в специализированных учебных заведениях, получившие сертификаты об успешном окончании данных учебных заведений, аттестованные в качестве ремонтного персонала по безопасному ведению работ в электроустановках напряжением до 1000В с присвоенной группой по электробезопасности не ниже IV.

4. В качестве персонала организации-исполнителя для работы на Объекте могут быть привлечены только лица прошедшие проверку знаний правил противопожарной безопасности, согласно Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» с приложением подтверждающих документов (ПТМ).

5. Назначение ответственного за электрохозяйство согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ ОТ 13.01.2003 №6, с приложением подтверждающих документов.

6. Лица, прошедшие проверку знаний правил противопожарной безопасности согласно Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Специалисты по обслуживанию лифтового оборудования должны пройти обучение правилам устройств и безопасной эксплуатации лифтов с получением удостоверения соответствующего образца, согласно Положению о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов», согласованном Госгортехнадзором России от 08.07.98 N 02-35/745, с приложением подтверждающих документов.

5. Список узлов и деталей, заменяемых при ТО за счет Исполнителя входящие в стоимость услуг:

5.1. Лампы накаливания для освещения кабины, шахты и приямка (кроме энергосберегающих).

5.2. Модули вызывных аппаратов и приказных постов.

5.3. Вкладыши башмаков кабины и противовеса.

5.4. Вкладыши башмачков ДШ и ДК.

5.5. Необходимый объем смазывающих и чистящих материалов.

5.6. Ветошь.

5.7. Феродо  для тормозных колодок.

5.8. Насадки контактные на пускатели.

5.9. Изоляционные материалы.

5.10. Предохранители (плавкие вставки).

5.11. Ремни привода дверей.

5.12. Ролики ДШ.

5.13. Ролики ДК.

5.14. Электрические контакты ДШ, ДК.

5.15. Концевые выключатели.

5.16. Бобышки троса О.С.

5.17. Пластиковые плафоны светильников кабины.

5.18. Стяжное кольцо канатов.

5.19. Отводка.

5.20. Пружины подвески противовеса.

5.21. Клепки, крепежные и соединительные элементы (метизы).

5.22. Тросик связи.

6.Требования к результатам оказания услуг\выполнения работ

Результатами оказания услуг\выполнения работ являются исправные функционирующие инженерные системы и исправное лифтовое оборудование.

7. Гарантии

Гарантийный срок на запасные части, узлы  и расходники  составляет не менее 6 мес. с момента сдачи работ по Акту.

Гарантийный срок на работы, проводимые в рамках регламентного технического обслуживания  составляет  не менее 1 мес. с момента сдачи работ по Акту.

Гарантийный срок на ремонтные работы  составляет  не менее 3 мес. с момента сдачи работ по Акту.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________/_______________/ М.П. | От Заказчика: ____________________/К.В. Варламов/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору К4/5-20

от ______ 2020 года

Сведения о цепочке собственников и учредителей  «__________» (Исполнитель),

включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  | № п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц) |  |  |  |  |  |  | Сведения о составе исполнительных органов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/бенефициар | Информация о подтверждающих документах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | генеральный директор |

Настоящим подтверждаем факт отсутствия аффилированности Исполнителя, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Исполнителя с работниками Заказчика.

Генеральный директор  «__________» _________/__________________/

М.п.